РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 15.04.2010                                                              №  487

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы и утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино 
Московской области на 2011-2013 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской  области на 2011-2013 годы (прилагается).

2. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской 
области на 2011-2013 годы (прилагается).

3. Направить настоящее решение Главе города для опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Колпака В.Ф.

Председатель Совета депутатов                                                    Л.Н. Сотникова

Приложение

к решению Совета депутатов

города Фрязино

от ____________ № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации

систем теплоснабжения муниципального образования

город Фрязино Московской области

на 2011-2013 годы

I. Общие положения

1.1.  Основание для разработки технического задания.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения (далее - техническое задание) муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы разработано в соответствии со ст. 2 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительным кодексом РФ; приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1.2.  Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

- к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения
инвестиционной программы МУП «Теплосеть» по развитию,
реконструкции и модернизации систем теплоснабжения
муниципального образования город Фрязино Московской области (далее - г. Фрязино) на 2011-2013 годы (далее - инвестиционная программа);

- к подготовке инвестиционной программы.

1.3.  Термины и определения.

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины,
используемые в действующем законодательстве.

II. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

2.1.  Цели инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- модернизации основных производственных фондов предприятия для
предоставления коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего
качества и необходимого объема;

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения;

- формирования условий для бесперебойного и качественного теплоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций города Фрязино;

- обеспечения доступности услуг теплоснабжения для потребителей за счет снижения энергетической составляющей затрат и снижения времени проведения ремонтных работ.

2.2. Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционной программы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направляемых на решение каждой из задач):

- реконструкции и модернизации существующих объектов теплоснабжения;

- уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции и увеличения диаметра труб;

- снижение производственных затрат, повышение экономической эффективности предоставляемых услуг теплоснабжения и применения энергосберегающих технологий;

- повышение технической оснащенности МУП «Теплосеть».

2.3. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы.

В ходе реализации данной инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

- техническое перевооружение котельной № 14 (монтаж новых котлов, теплообменников системы отопления и ГВС, систем автоматической подпитки и химводоподготовки, электрооборудования, автоматики и диспетчеризации);

- замена 2837,5 пм ветхих тепловых сетей в 2-х-трубном исчислении;

- установление узла учета тепловой энергии котельной № 11;

- замена 3-х подогревателей в котельных;

- замена 15 насосов на ЦТП;

- приобретение и монтаж частотных регуляторов дымососов и вентиляторов котла ПТВМ-30М в котельной № 15;

- реконструкция газового оборудования в котельных № 6, 9, 10;

- сокращение количества жалоб и претензий на качество предоставляемых услуг.

III. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать разделы:

3.1. Краткая оценка абонентов и потребителей.

3.2. Краткое описание системы теплоснабжения.

3.3. Энергоснабжение объектов теплоснабжения.

3.4. Потребности в инвестициях на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объектов теплоснабжения, источники финансирования и система мониторинга.

IV. Подготовка проекта инвестиционной программы, расчетов соответствующих ей надбавок к тарифу

4.1. Срок подготовки инвестиционной программы, расчетов соответствующих ей надбавок к тарифу на услуги теплоснабжения и предложения по источникам финансирования каждого из мероприятий инвестиционной программы, должны быть подготовлены и представлены:

- МУП «Теплосеть» на рассмотрение Главе города в течение одного месяца с момента утверждения настоящего технического задания;

- Главой города Фрязино на утверждение в городской Совет депутатов г. Фрязино в течение одного месяца с момента получения проекта инвестиционной программы от МУП «Теплосеть».

  - Общий срок подготовки и утверждения инвестиционной программы.

Общий срок с момента утверждения технического задания до момента утверждения инвестиционной программы не должен превышать 
2 месяца.

Приложение

к решению Совета депутатов

города Фрязино

от______________ №________

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

муниципального унитарного предприятия «Теплосеть»

по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской области

на 2011-2013 годы

- I. Паспорт Инвестиционной программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Техническое задание на разработку Инвестиционной программы МУП «Теплосеть» |
| Заказчик программы | Администрация г.Фрязино Московской области |
| Разработчик программы | МУП "Теплосеть", 141195 г.Фрязино,Московской области,ул.Полевая,11-а |
| Сроки реализации | 2011-2013 годы |
| Цели и задачи программы | Реализация Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры(теплоснабжение) г. Фрязино». Модернизация основных производственных фондов для предоставления коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего качества и необходимого объема. Снижение производственных затрат, т.е. повышение экономической эффективности предоставляемых услуг теплоснабжения потребителям и применение энергосберегающих технологий. Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции и увеличения диаметра труб; повышение надежности функционирования тепломагистрали; обеспечение надежного теплоснабжения жилых домов в «старой» части города обеспечения теплоснабжением строящегося жилого фонда увеличение пропускной способности тепломагистралей для обеспечения возможности подключения дополнительных нагрузок Возмещение затрат Предприятия, связанных с реализацией настоящей Инвестиционной программы |
| Исполнители программы | МУП "Теплосеть" |
| Основные мероприятия Инвестиционной программы | - техническое перевооружение котельной №14, - замена 15 насосов на ЦТП предприятия №3,4,5,7,8,12,13 - замена 3 подогревателей на котельных №№9,10, - замена 2837.5пм ветхих тепловых сетей в 2х-трубном исчислении , - установка частотных регуляторов дымососов и вентиляторов котла ПТВМ-30М №2 в котельной №15, - установка узла учета тепловой энергии на котельной №11, - реконструкция газового оборудования с заменой газовых рамп на котельных №№9,10,6. |
| Объемы и источники финансирования | Стоимость проектно-сметной документации, оборудования, монтажных и наладочных работ – 163095,58тыс. руб. (без НДС) на 01.01.2010. Источником финансирования являются финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к тарифу на производство и передачу тепловой энергии, амортизационные отчисления |
| Ожидаемые результаты | Повышение экономической эффективности производства и распределения тепловой энергии за счет снижения энергетических и финансовых затрат (уменьшение себестоимости услуг теплоснабжения) |
| Контроль за исполнением | Администрация Фрязинского муниципального района Московской области |

2.. Инвестиционная программа

2.1 Общие положения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и разработана инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» по развитию, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения муниципального образования город Фрязино Московской области на 2011-2013 годы. Программа разработана с целью обеспечения потребностей строящихся и реконструируемых объектов, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятий.

Инвестиционная Программа разработана и направлена на реализацию и финансирование комплексной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры в г. Фрязино Московской области.

Реализация инвестиционной программы позволит обеспечить:

- привлечение дополнительных средств: за счет инвестиционной надбавки к тарифу теплоснабжения, финансовых средств инвесторов и собственных средств предприятия;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения;

- формирование условий для бесперебойного и качественного теплоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций;

- создание условий, необходимых для  развития и модернизации систем теплоснабжения;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства по г.Фрязино Московской области;

- обеспечение доступности для потребителей услуг теплоснабжения   (введение энергосберегающих технологий и отвечающего современным требованиям оборудования)  на системах  теплоснабжения.

- ростом мощности систем теплоснабжения, связанным с увеличением  числа новых пользователей, новым строительством;

- повышение эффективности управления объектами теплоснабжения.

Достижение поставленных задач в условиях развития городского округа и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов инженерно-технического обеспечения.

В данной  Программе представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий.

2.2. Описание существующих систем теплоснабжения.

- 1. Основные сведения о Предприятии

(исполнителе Инвестиционной программы)

| Наименование Предприятия | Муниципальное унитарное предприятие "Теплосеть" |
| --- | --- |
| Учредители | Администрация г.Фрязино |
| Регистрация Предприятия | Свидетельство о государственной регистрации №60-96 серия М |
| Основной государственный регистрационный номер | 1025007068734 |
| Юридический адрес | г.Фрязино,Московской области,ул.Полевая,11-а |
| ИНН/КПП | 5052009010/505201001 |
| Банковские реквизиты | Р/счет №40602810940480125005 Щелковское ОСБ№2575 Сбербанк России (ОАО )г.Москва БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 |
| Директор | Корытцын Владимир Анатольевич |
| Телефон, e-mail | 256-564-09-01 teploset @bk.ru |

МУП "Теплосеть" было создано в соответствии с постановлением главы администрации г.Фрязино №936 от 19.11.1996г. на праве хозяйственного ведения закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с договором №18 от 20.11.1996г. о закреплении за муниципальным унитарным предприятием муниципального имущества,ныне утратил силу в связи с заключением  аналогичного договора №2 от 15.01.2009г.

Основными видами деятельности МУП "Теплосеть" являются:

- производство, передача и распределение тепловой энергии;

- проектирование, строительство, монтаж и наладка, эксплуатация и ремонт: систем  централизованного теплоснабжения, тепловых сетей, индивидуальных котельных на жидком и газообразном топливе, систем управления, защиты и автоматики, сигнализации и измерений, газовых сетей и газорегуляторных пунктов, систем учета расходования и контроля качества тепла, воды, газа и электроэнергии, систем защиты трубопроводов различного назначения от коррозии, работы по тепло- и гидроизоляции.

Система теплоснабжения - централизованная, теплоноситель - вода. Присоединенная нагрузка потребителей по отоплению и ГВС – 106,66 Гкал/ч.

На балансе предприятия находится 7 котельных, из них:

- котельные №№ 6,9,10,11,14,15 оказывают услуги отопления и ГВС круглогодично;

- котельная № 8 обеспечивает паром прачечную городской больницы, а также на время плановой остановки котельной №15 - горячим водоснабжением больничный городок.

МУП «Теплосеть» покупает тепловую энергию и теплоноситель от котельной №13 ОАО «ФТЭК». Тепловые сети от котельной №13 находятся в хозяйственном ведении МУП «Теплосеть».

В качестве основного топлива на котельных используется природный газ, на котельной №15 используется резервное топливо – мазут.

В состав оборудования, производящего тепловую энергию Предприятия входят 18 котлов

,  из которых действует 18, из них:

-  16 водогрейных котлов;

-  2 паровых котла.

Тепловые сети проложены подземным, надземным способом и по подвалам жилых домов. Тепловые сети имеют общую протяженность 83,608 км в однотрубном исполнении и сети ГВС -  13,680 км в однотрубном исполнении.

МУП «Теплосеть» г. Фрязино работает по следующим утвержденным температурным графикам: котельная №11 - 110-70 (срезка 95-70); котельная №13 - 130-70 (срезка 110-70); котельная №14 – 130-70 (срезка 110-70); котельная №15 – 130-70 (срезка 115-70) (копии температурных графиков приложены к Расчету). Тепловая энергия отпускается потребителю в соответствии с утвержденными температурными графиками и с изменением температуры наружного воздуха.

Общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника |  | Располагаемая тепловая мощность источника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч | в горячей воде, Гкал/ч | в паре, т/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Фрязино | МУП "Теплосеть" | Котельная №6 | 0,44 | 0 | 0,469 | 0 |
| г. Фрязино | МУП "Теплосеть" | Котельная №8 | 1,25 | 0 | 0,895 | 0 |
| г. Фрязино | МУП "Теплосеть" | Котельная №9 | 0,68 | 0 | 0,775 | 0 |
| г. Фрязино | МУП "Теплосеть" | Котельная №10 | 0,387 | 0 | 0,383 | 0 |
| г. Фрязино | МУП "Теплосеть" | Котельная №11 | 5,26 | 0 | 5,116 | 0 |
| г. Фрязино | МУП "Теплосеть" | Котельная №14 | 23,6 | 0 | 15,59 | 0 |
| г. Фрязино | МУП "Теплосеть" | Котельная №15 | 120 | 0 | 112,31 | 0 |
| Итого |  |  | 151,617 | 0 | 135,538 | 0 |

Баланс тепловой энергии 2009-2013 гг

| Показатели | Ед.изм. | Факт 2009 года | Утвержденные показатели 2010 года | Ожидаемый 2011 г. | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Произведено тепловой энергии всего | Гкал | 395905,34 | 467122,746 | 382967,883 | 382967,883 | 382967,883 |
| в т.ч.: - на газовом топливе | Гкал | 395905,34 | 467122,746 | 382967,883 | 382967,883 | 382967,883 |
| на твердом топливе | Гкал | - | - | - | - | - |
| на жидком топливе | Гкал | - | - | - | - | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды и потери в котельной | Гкал | 5771,998 | 6437,461 | 6207,629 | 6207,629 | 6207,629 |
| В процентах от произведенной тепловой энергии | % | 1,458 | 1,38 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 31178,38 | 0 | 76829,803 | 76829,803 | 76829,803 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 421311,722 | 460685,29 | 453590,057 | 453590,057 | 453590,057 |
| Потери тепловой энергии в сеть | Гкал | 27703,832 | 28608,955 | 29019,763 | 29019,763 | 29019,763 |
| в процентах от отпущенной тепловой энергии в сеть | % | 6,6 | 6,21 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал | 393607,89 | 432076,33 | 424570,294 | 424570,294 | 424570,294 |

| Полезный отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал |
| №п/п | Показатель | Факт 2009 г. | 2010 г по данным предприятия | 2011 г |
| 1 | Выработка теплоэнергии: | 395905,34 | 467122,746 | 382967,883 |
| 1.1. | Расход на собственные нужды котельных | 5771,998 | 6437,461 | 6207,629 |
| 1.2. | Отпуск теплоэнергии от котельных (п.1-п.1.1.) | 390133,342 | 460685,285 | 376760,254 |
| 2 | Покупная теплоэнергия, всего в том числе от поставщиков: | 31178,38 | 0 | 76829,803 |
| 3 | Отпуск теплоэнергии в сеть (п.1.2.+п.2) | 421311,722 | 460685,285 | 453590,057 |
|  | в том числе по видам теплоносителя: |  |  |  |
| 3.1. | вода | 421311,722 | 460685,285 | 453590,057 |
| 3.2. | пар |  |  |  |
| 4 | Потери теплоэнергии в сетях всего | 27703,832 | 28608,955 | 29019,763 |
|  | - то же в % к отпуску в сеть (п.4 / п.3 х 100) | 6,6 | 6,2 | 6,4 |
|  | Потери теплоэнергии на сторонних потребителей | 0 | 0 | 0 |
|  | - то же в % к отпуску в сеть | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери на собственное производство | 0 | 0 | 0 |
|  | - то же в % к отпуску в сеть | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Полезный отпуск теплоэнергии, включая собственное потребление (п.3- п.4), в т.ч. | 393607,89 | 432076,33 | 424570,294 |
|  | Полезный отпуск теплоэнергии на собственное потребление | 0 | 0 | 0 |
|  | - то же в % к полезному отпуску в сеть |  |  |  |
|  | Полезный отпуск теплоэнергии сторонним потребителям | 393607,89 | 432076,33 | 424570,294 |
|  | - то же в % к полезному отпуску в сеть | 93,4 | 93,8 | 93,6 |

Увеличение объема производства тепловой энергии на период реализации Инвестиционной программы не планируется. Определение количества тепловой энергии, необходимой на отопление и горячее водоснабжение потребителей, осуществляется на основании заключенных с потребителями договоров на теплоснабжение. В договорах определены (расчетным путем) тепловые нагрузки этих потребителей (Гкал/ч), которые, в свою очередь, пересчитаны на соответствующие периоду теплоснабжения температуры наружного воздуха и внутри помещений, что позволяет спланировать количество тепловой энергии, необходимой к отпуску потребителям.

Тепловой баланс сформирован следующим образом:

Отпуск потребителям 424570,3 Гкал принят на основании договорных нагрузок с потребителями.

Потери в сети 29019,8 Гкал приняты нормативными для данной теплосети и составят 7,58% от отпущенной в сеть тепловой энергии.

Собственные нужды котельных  6207,6 Гкал – 1,62%. Доля собственных нужд является нормативной.

Производство тепловой энергии 382673 Гкал - сумма предыдущих статей баланса за минусом покупной теплоэнергии.

| Структура потерь и полезного отпуска тепловой энергии за 2009-2013 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование потерь | Факт 2009 года |  | Ожидаемые показатели 2010 г |  | План на 2011 год |  | План на 2012 г |  | План на 2013 г |  |
|  |  | Гкал | уд.вес (%) | Гкал | уд.вес (%) | Гкал | уд.вес (%) | Гкал | уд.вес (%) | Гкал | уд.вес (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Расход тепловой энергии на собственные технологические нужды и потери тепловой энергии в котельных | 5771,998 | 17% | 6437,461 | 18% | 6207,629 | 18% | 6207,629 | 18% | 6207,629 | 18% |
| 2 | Потери тепловой энергии в сетях | 27703,832 | 83% | 28608,955 | 82% | 29019,763 | 82% | 29019,763 | 82% | 29019,763 | 82% |
|  | Всего | 33475,83 | 100 | 35046,416 | 100 | 35227,392 | 100 | 35227,392 | 100 | 35227,392 | 100 |
| № п/п | Группа потребителей | Факт 2009 года |  | Ожидаемые данные 2010 года |  | План на 2011 год |  | План на 2012 г |  | План на 2013 г |  |
|  |  | Гкал | уд.вес (%) | Гкал | уд.вес (%) | Гкал | уд.вес (%) | Гкал | уд.вес (%) | Гкал | уд.вес (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Население | 314677,89 | 80% | 353170 | 82% | 353170 | 83% | 353170 | 83% | 353170 | 83% |
| 2 | Бюджет | 42980 | 11% | 42980 | 10% | 42980 | 10% | 42980 | 10% | 42980 | 10% |
| 3 | Прочие потребители | 35950 | 9% | 35926 | 8% | 28420 | 7% | 28420 | 7% | 28420 | 7% |
| 4 | Собственное производство | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |  | 0,00% |
|  | Всего | 393607,89 | 100% | 432076,33 | 100% | 424570,29 | 100% | 424570,29 | 100% | 424570,29 | 100% |

Наибольший удельный вес на период 2011-2013 гг  в общем объеме потребляемых услуг занимает население – 83%,  предприятия и организации коммунального комплекса, бюджетные организации составляют – 10%, доля промышленных предприятий равна 7%.

Подробный перечень абонентов МУП «Теплосеть» по теплоснабжению представлен приложениями №1и № 2 соответственно за 2008 и 2009 гг.

Перечень самых крупных абонентов по теплоснабжению представлен в приложениях №3 и №4 соответственно.

Динамика изменения объемов по группам потребителей представлена приложениями №5 и №6.

В приложении №8 рассмотрен анализ потерь  тепловой энергии.

Местонахождение МУП «Теплосеть»: Московская область,  г.Фрязино, ул.Полевая, д.11 а.

| Характеристика электрических сетей, питающих объекты МУП "Теплосеть" г. Фрязино |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты МУП "Теплосеть" снабжаются электрической энергией от трансформаторных подстанций МУП "Электросеть" г. Фрязино напряжением 0,4 кВ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Границей балансовой принадлежности в ЦТП являются накончники питающих кабелей в ВРУ-0,4 кВ теплового пункта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Границей балансовой принадлежности в котельной №15 являются низковольтные шпильки силовых трансформаторов 2х1000 кВА в ТП-429 |  |  |  |  |  |  |  |
| Границей балансовой принадлежности в котельной №14 являются низковольтные шпильки силовых трансформаторов 2х400 кВА в ТП-445 |  |  |  |  |  |  |  |
| Границей балансовой принадлежности в котельной №9 являются кабельные накончники проводов в ВРУ-0,4 кВ жилого дома. |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита на вводном распределительном устройстве выбрана согласно проекта в соответствии с разрешенной мощностью для каждого объекта. |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика электрических сетей, питающих объекты МУП "Теплосеть" г. Фрязино представлена в ниже приведенной таблице: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект | Адрес объекта | № ТП | № тр-ра | Фидер | Мощность трансформатора (КВА) | Напряжение питания | Питающий кабель |
| Кот. №6 | ул. Садовая, д.1 | ТП-443 | 1 2 | 9b 9a | 630 630 | 0,4 кВ | ВВБШв 4х185 L=2х250м + ВВГ 5Х6 L=2х35м |
| Кот. №8 | ул. Московская, д.7, стр.8 (территория ЦГБ) | ТП 9 | 1 2 | 11a 9a | 630 630 | 0,4 кВ | ВВГ 4х50 L=50m |
| Кот. №9 | ул. Комсомольская, д.18 | ТП 480 | 1 2 | 9a 11b | 400 400 | 0,4 кВ | АПВ-3 (1х50) L=2х100м |
| Кот. №10 | Спортивный проезд, д2а | РП-3 | 1 2 | 9a 11a | 320 320 | 0,4 кВ | ВВБШв 4х150 L=2х150м + ВВГ 5Х6 L=2х55м |
| Кот. №11 | Окружной проезд, д.10, стр.1 | ТП-450 | 1 2 | 11b 9a | 630 630 | 0,4 кВ | ААШв 3х120 L=2х85м |
| Кот. №14 | ул. Советская, д.21 | ТП 445 | 1 2 | 11b 9a | 400 400 | 0,4 кВ | низковольтные шины силовых тр-ров |
| Кот. №15 | Котельный проезд, д.4 | ТП 429 | 1 2 | 22a 21a | 1000 1000 | 0,4 кВ | низковольтные шины силовых тр-ров |
| ЦТП №1 | ул. Полевая, д.15, стр.1 | ТП 427 | 1 2 | 22a 21a | 630 630 | 0,4 кВ | АПбШв 3х70+1х35 L=2х25м |
| ЦТП №2 | ул. 60 лет СССР, д.1, стр1 | ТП 425 | 1 2 | 22a | 630 630 | 0,4 кВ | АББ 3х120 L=2х90м |
| ЦТП №3 | ул. Полевая, д.23, стр.1 | ТП 423 | 1 2 | 22a 21a | 400 400 | 0,4 кВ | АББ 3х120 L=2х100м |
| ЦТП №4 | ул. Барские пруды, д.5, стр.1 | ТП 452 | 1 2 | 22a 21a | 630 630 | 0,4 кВ | ААШв 3х95 L=2х55м |
| ЦТП №5 | ул. Полевая, д 11а | РП 8 | 1 2 | 22a 21a | 630 630 | 0,4 кВ | АПБШв 3х150+1х50 L=2х205м + АВВГ 3х50+1х25 L=2х50м |
| ЦТП №6 | Пр. Мира, д.20а, стр.1 | РП 8 | 1 2 | 22a 21a | 630 630 | 0,4 кВ | АББ 3х120 L=2х110м |
| ЦТП №7 | Пр. Мира, д.22, стр.1 | ТП 432 | 1 2 | 11b 9a | 400 400 | 0,4 кВ | ААШв 3х95 L=2х90м |
| ЦТП №8 | Пр. Мира, д.24, стр.1 | ТП 454 | 1 2 | 11b 9a | 630 630 | 0,4 кВ | АББ 4х95 L=2х60м |
| ЦТП №10 | Пр. Мира, д.19, стр.1 | ТП 428 | 1 2 | 22a | 400 400 | 0,4 кВ | АВВГ 4х50 L=2х70м + АВВГ 4х50 L=2х100м |
| ЦТП №11 | ул. Московская, д.7, стр.16 | ТП 9 | 1 2 | 11a 9a | 630 630 | 0,4 кВ | ААШв 3х150 L=2х350м |
| ЦТП №12 | ул. Московская, д.2а, стр.1 | ТП 434 | 1 2 | 9b | 250 250 | 0,4 кВ | АПВБШв 3х70+1х25 L=2х90м |
| ЦТП №13 | Пр. Мира, д.9, стр.1 | РП 6 | 1 2 | 11b 9a | 400 400 | 0,4 кВ | ВВБ 4х95 L=2х240м |
| ЦТП №14 | ул. Школьная, д17, стр.1 | ТП 430 | 1 2 | 9a 11b | 250 250 | 0,4 кВ | АВВГ 3х70+1х25 L=2х200м |
| ЦТП №17 | ул. Нахимова, д.23, стр.1 | ТП 15 | 1 2 | 11a 9a | 630 630 | 0,4 кВ | ВВБШв 4х95 L=2х246м |

2.3. Цель и задачи Программы

Основной целью разработки Инвестиционной программы является не просто деятельность Предприятия в рамках основных направлений стратегии развития и модернизации коммунального комплекса в части теплоснабжения, а фактическое достижение значений следующих заданных целевых показателей (индикаторов):

1. Снижение затрат на оплату потребленной электроэнергии по отдельным источникам теплоснабжения на 12,2 % в год.

2. Экономия топлива – 1,14% в год в целом по Предприятию или 5,22 % по отдельным источникам теплоснабжения;

3. Снижение потерь тепловой энергии на 1,29053 тыс.Гкал , что составляет 0,2845 % от отпуска тепловой энергии в сеть.

Программа позволит  решить следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения;

- формирование условий для бесперебойного и качественного теплоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций г.Фрязино, отвечающего современным нормативным требованиям;

- снижение затрат, связанное с экономией энергоресурсов, сокращением времени проведения ремонтных работ по ремонту сетей и оборудования;

- создание условий, необходимых для  развития и модернизации систем теплоснабжения; - предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства по г.Фрязино Московской области;

- обеспечение доступности для потребителей услуг теплоснабжения   (введение энергосберегающих технологий и отвечающего современным требованиям оборудования)  на системах  теплоснабжения.

- ростом мощности систем теплоснабжения, связанным с увеличением  числа новых пользователей, новым строительством;

- повышение эффективности управления объектами теплоснабжения.

2.4. Основные мероприятия Программы

В связи с интенсивным строительством жилья и развитием промышленных предприятий города Фрязино М.О.  Программа предусматривает  проведение  мероприятий, направленных на обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения  действующих и перспективных  потребителей.

Подробный перечень необходимых работ отражен в п.2.6.1. настоящей Программы «Основные мероприятия по теплоснабжению».

2.5. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2011 - 2013 годы и позволит обеспечить привлечение дополнительных средств за счет: инвестиционной надбавки к тарифам теплоснабжения, финансовых средств инвесторов и собственных средств предприятия (амортизационных отчислений и прочих поступлений), а также сократить  количество жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг, повысить уровень надежности систем теплоснабжения, сократить количество аварийных ситуаций,  снизить уровень износа инженерных коммуникаций, сократить потери тепловой энергии в сетях.

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 3                                                                      тыс.руб. (без НДС)

| Источники финансирования | Всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Теплоснабжение |  |  |  |  |
| Всего инвестиций | 163095,59 | 52525,08 | 57768,7 | 52801,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - собственные средства | 157861,45 | 52525,08 | 52534,57 | 52801,8 |
| из них: - инвестиц.надбавка | 106972,24 | 35562,01 | 35571,5 | 35838,73 |
| - амортизация | 50889,21 | 16963,07 | 16963,07 | 16963,07 |
| - прочие источники |  |  |  |  |
| - привлеченные средства | 5234,13 |  | 5234,13 |  |
| ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ | 163095,58 | 52525,08 | 57768,7 | 52801,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - собственные средства | 157861,45 | 52525,08 | 52534,57 | 52801,8 |
| из них: - инвестиц.надбавка | 106972,24 | 35562,01 | 35571,5 | 35838,73 |
| - амортизация | 50889,21 | 16963,07 | 16963,07 | 1696,07 |
| - прочие источники |  |  |  |  |
| - привлеченные средства | 5234,13 |  | 5234,13 |  |

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих  в виде надбавки к тарифу, начисленных амортизационных отчислений, прочих поступлений и привлеченных средств. Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, амортизационных отчислений, прочих источников и привлеченных средств,  направляются на реализацию  Программы в части строительства, реконструкции или модернизации объектов теплоснабжения МУП «Теплосеть» г.Фрязино Московской области.

Ориентировочная стоимость  Программы рассчитана на основе прогнозных данных о планируемых расходах, определенных в ценах 2010г. с применением индекса – дефлятора  по теплоснабжению на 2011-2013г.г. в размере 11,9%, 8,3%, 7,9% соответственно указанного периода действия инвестиционной программы.

Стоимость Программы подлежит уточнению и пересчету по каждому году.

2.6.1. Финансовый план и расчет эффективности Программы

В финансовом плане определены размеры денежных средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта в соответствии с графиком работы, предложенным разработчиками Программы.

Расчет необходимых финансовых потребностей  для реализации инвестиционной программы по развитию объектов теплоснабжения г.Фрязино Московской области на период 2011-2013 гг. подробно представлен в приложении  к инвестиционной программе МУП «Теплосеть».

Таблица  -    Инвестиционная программа в части услуг теплоснабжения

| ## № п/п | ## Наименование мероприятия/адрес объекта | ## Ед.изм | ## Цели реализации мероприятия | ## Объемные показатели | ## реализация мероприятий по годам |  |  | ## финансовые потребности, всего тыс.руб | ## Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  | ## Экономия средств, сроки окупаемости |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 2011 | ## 2012 | ## 2013 |  |  | ## 2011 |  | ## 2012 |  | ## 2013 |  |  |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |  | ## 10 |  | ## 11 |  | ## 12 |  | ## 13 |  | 14 |
| ## 1. | ## Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 | ## Реконструкция тепловых сетей от ТК263 до ТК 264 | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции | ## Ø219- 200,2м Ø250- 21,5м | ## Ø219- 200,2м Ø250- 21,5м | ## 0 | ## 0 | ## 2586,14 | ## 2586,14 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 27,84 Гкал, что составит 28,11 тыс.руб в год Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным расчета составило 181 тыс.рубл. ## Общая экономия составит:206,75 тыс.рубСрок окупаемости составит 2586,14:206,75=12,5 лет |  | Амортизационные отчисления-2586,14тыс.рубл. |  |
| ## 1.2 | ## Реконструкция тепловых сетей по ул. Советская, д.2а до школы №1 | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя | ## Ø250-12м, Ø219-210м, Ø150-174м, Ø125- 33,5м, Ø100-60м, Ø80-21м, Ø70-51м | ## 0 | ## ПСД,закупка материалов | ## Ø250-12м, Ø219-210м, Ø150-174м, Ø125- 33,5м, Ø100-60м, Ø80-21м, Ø70-51м | ## 5744,28 | ## 0 |  | ## 2872,21 |  | ## 2872,07 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 646,87 Гкал, что составит 653,04 тыс.руб в год Срок окупаемости составит 5744,28:653,04=8,8 лет |  | Амортизационные отчисления-5744,28тыс.рубл. |  |
| ## 1.3 | ## Реконструкция тепловых сетей от ТК242 до ТК294 | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя | ## Ø500-76м | ## 0 | ## 0 | ## Ø500-76м | ## 6257,78 | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 6257,78 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 39,46 Гкал, что составит 39,83 тыс.руб в год Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным расчета составило 438 тыс.рубл. Общая экономия составит:477,83 тыс.рубСрок окупаемости составит 6257,78:477,83=13,09 лет |  | Амортизационные отчисления6257,78тыс.рубл |  |
| ## 1.4 | ## Реконструкция тепловых сетей от врезки Dу450 в ППУ до К290 | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя | ## Ø400-63м | ## 0 | ## Ø400-63м | ## 0 | ## 5234,13 | ## 0 |  | ## 5234,13 |  | ## 0 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 23,94 Гкал, что составит 24,17 тыс.руб в год Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным расчета составило 366,38 тыс.рубл. ## Общая экономия составит: тыс.рубСрок окупаемости составит 5234,13:366,38=13,4 лет |  | Привлеченные средства-5234,13тыс.рубл. |  |
| ## 1.5 | ## Реконструкция тепловых сетей от ТК299 до ТК300 | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя | ## Ø400-296,45м | ## 0 | ## 0 | ## Ø400-296,45м | ## 14428,93 | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 14428,93 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 110,29 Гкал, что составит 111,34 тыс.руб в год Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 1010 тыс.рубл. ## Общая экономия составит: тыс.рубСрок окупаемости составит 14428,93:1121,34=12,8 лет |  | Амортизационные отчисления-7454,29тыс.рубл;инвестиционная надбавка-6974,64тыс.рубл. |  |
| ## 1.6 | ## Реконструкция тепловых сетей от ТК227 до д/с №9 | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя | ## Ø200-20,5м, Ø150-39м, Ø125-61м, Ø100-53м, Ø80-47м | ## Ø200-20,5м, Ø150-39м, Ø125-61м, Ø100-53м, Ø80-47м | ## 0 | ## 0 | ## 3895,75 | ## 3895,75 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 40,99 Гкал, что составит 41,38 тыс.руб в год Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 272,7 тыс.рубл. ## Общая экономия составит: 314,08тыс.рубСрок окупаемости составит 3895,75: 272,7=14,3 года |  | Амортизационные отчисления-3895,75тыс.рубл. |  |
| ## 1.7 | ## Реконструкция тепловых сетей от ТК61 до ТК62 по ул. Попова | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя | ## Ø200-78м | ## Ø200-78м | ## 0 | ## 0 | ## 1580,5 | ## 1580,5 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 24,21 Гкал, что составит 24,44 тыс.руб в год Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 110,6 тыс.рубл. ## Общая экономия составит: 135,04тыс.рубСрок окупаемости составит 1580,5: 135,04=11,7 лет |  | Амортизационные отчисления-1580,5тыс.руб |  |
| ## 1.8 | ## Реконструкция тепловых сетей от ТК284 до ТК289 по ул. Барские пруды | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя | ## Ø125-93,9м, Ø100-127,2м, Ø80-107,3м, Ø70-55,65м, Ø50-29,75м | ## 0 | ## Ø125-93,9м, Ø100-127,2м, Ø80-107,3м, Ø70-55,65м, Ø50-29,75м | ## 0 | ## 4119,95 | ## 0 |  | ## 4119,95 |  | ## 0 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 18,78 Гкал, что составит 18,92 тыс.руб в год Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 288,4 тыс.руб. ## Общая экономия составит: тыс.рубСрок окупаемости составит 4119,95: 288,4=13,4 лет |  | Инвестиционная надбавка-3000тыс.рубл;амортизационные отчисления-1119,95тыс.рубл. |  |
| ## 1.9 | ## Реконструкция тепловых сетей от ТК14а до ж/д №3 по ул. Нахимова | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя | ## Ø100-56м, Ø80-39м | ## 0 | ## Ø100-56м, Ø80-39м | ## 0 | ## 1488,85 | ## 0 |  | ## 1488,85 |  | ## 0 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 4,73 Гкал, что составит 4,77 тыс.руб в год Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 104,22 тыс.руб. ## Общая экономия составит: тыс.рубСрок окупаемости составит 1488,85: 104,22=14,3 лет |  | Инвестиционная надбавка-500тыс.рубл;амортизационные отчисления-988,85тыс.рубл. |  |
| ## 1.10 | ## Реконструкция тепловых сетей от ТК18 до Дома Культуры | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя | ## Ø150-273,5м | ## 0 | ## Ø150-273,5м | ## 0 | ## 3579,76 | ## 0 |  | ## 3579,76 |  | ## 0 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 76,46 Гкал, что составит 77,19 тыс.руб в год Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 250,5 тыс.руб. ## Общая экономия составит: 327,69тыс.рубСрок окупаемости составит 3579,76: 327,69=10,9 лет |  | Инвестиционная надбавка1000тыс.рубл;амортизационные отчисления-2579,76тыс.рубл |  |
| ## 1.11 | ## Реконструкция тепловых сетей от ТК106Б до ТК107 | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя | ## Ø300-134,5м | ## 0 | ## Ø300-134,5м | ## 0 | ## 5466,49 | ## 0 |  | ## 5466,49 |  | ## 0 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 103,88 Гкал, что составит 104,87 тыс.руб в год Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 382,65 тыс.руб. ## Общая экономия составит: 487,52тыс.рубСрок окупаемости составит 5466,49: 487,52=11,2 года |  | Инвестиционная надбавка2000тыс.рубл;амортизационные отчисления-3466,49тыс.рубл |  |
| ## 1.12 | ## Реконструкция тепловых сетей от ТК9 до ТК42 по ул. Вокзальная | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя | ## Ø300-64м, Ø250-227м, Ø200-34м | ## 0 | ## Ø300-64м, Ø250-227м, Ø200-34м | ## 0 | ## 8988,85 | ## 0 |  | ## 8988,85 |  | ## 0 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 112,34 Гкал, что составит 113,41 тыс.руб в год Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 629,2 тыс.руб. ## Общая экономия составит: 742,61тыс.рубСрок окупаемости составит 8988,85: 742,61=12,1 года |  | Инвестиционная надбавка6000тыс.рубл;амортизационные отчисления-2988,85тыс.руб |  |
| ## 1.13 | ## Реконструкция тепловых сетей от ТК408 до наземной части по ул. Рабочая | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя | ## Ø200- 47м | ## 0 | ## Ø200- 47м | ## 0 | ## 1079,31 | ## 0 |  | ## 1079,31 |  | ## 0 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 15,5 Гкал, что составит 15,65 тыс.руб в год Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 75,55 тыс.руб. ## Общая экономия составит: 91,2тыс.рубСрок окупаемости составит 1079,31: 1079,31=11,8 лет |  | Амортизационные отчисления-1079,31тыс.рубл. |  |
| ## 1.14 | ## Реконструкция тепловых сетей от ТК107А до ТК305 в районе ЦГБ | ## п.м. в 2тр. исч. | ## Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя | ## Ø250-131,5м | ## Ø250-131,5м | ## 0 | ## 0 | ## 3713,03 | ## 0 |  | ## 3713,03 |  | ## 0 |  | ## Сокращение потерь тепловой энергии в результате замены теплотрассы составит 45,29 Гкал, что составит 45,72 тыс.руб в год Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов, что по данным расчета составило 259,9 тыс.руб. ## Общая экономия составит: 305,62тыс.рубСрок окупаемости составит 3713,03: 305,62=12,1 год |  | Инвестиционная надбавка-2961,41тыс.рубл;амортизационные отчисления-751,62тыс.рубл. |  |
| ## 1.15 | ## Замена затворов в камере 107А на территории ЦГБ | ## шт. | ## Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения | ## 2 | ## 2 | ## 0 | ## 0 | ## 363,06 | ## 363,06 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 27,5тыс.рубл. Общая экономия составит: 27,5тыс.рубСрок окупаемости составит 363,06: 27,5=13,2 года |  | Амортизационные отчисления-363,06 тыс.рубл |  |
| ## 1.16 | ## Замена затворов в камере 209 | ## шт. | ## Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения | ## 2 | ## 2 | ## 0 | ## 0 | ## 616,94 | ## 616,94 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 55тыс.рубл. Срок окупаемости составит 616,94: 55=11,3 года |  | Амортизационные отчисления-616,94 тыс.рубл |  |
| ## 1.17 | ## Реконструкция газового оборудования котла в котельной №6 | ## шт. | ## Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения | ## 1 | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 167,47 | ## 167,47 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 12.0тыс.рубл. Срок окупаемости составит 167,47:12=13,9 лет |  | Амортизационные отчисления-167,47 тыс.рубл |  |
| ## 1.18 | ## Замена водонагревателей и насосов в котельной №9 | ## шт. | ## Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения | ## 5 | ## 0 | ## 5 | ## 0 | ## 498,27 | ## 0 |  | ## 498,27 |  | ## 0 |  | ## Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 69,2тыс.рубл. Срок окупаемости составит 498,27:69,2= 7,2 года |  | Амортизационные отчисления-498,27 тыс.руб |  |
| ## 1.19 | ## Реконструкция газового оборудования котла в котельной №9 | ## шт. | ## Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения | ## 1 | ## 0 | ## 1 | ## 0 | ## 167,47 | ## 0 |  | ## 167,47 |  | ## 0 |  | Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 15,1 тыс.рубл. Срок окупаемости составит 167,47:15,1= 11,09 лет |  | Амортизационные отчисления-167,47 тыс.руб |  |
| ## 1.20 | ## Реконструкция газового оборудования котла в котельной №10 | ## шт. | ## Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 1 | ## 167,47 | ## 0 |  | ## 0 |  | ## 167,47 |  | ## Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 4,7 тыс.рубл ## Срок окупаемости составит 167,47:4,7= 35,63 лет. |  | Амортизационные отчисления-167,47 тыс.руб |  |
| ## 1.21 | ## Замена водоподогревателя на котельной №10 | ## шт. | ## Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения | ## 1 | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 168,43 | ## 168,43 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 37,4тыс.рубл. Срок окупаемости составит 168,43:37,4= 4,5 лет. |  | Амортизационные отчисления-168,43 тыс.руб |  |
| ## 1.22 | ## Установка узла учета тепловой энергии в котельной №11 | ## шт. | ## Повышение достоверности информации для целей управленческого учета | ## 1 | ## 1 | ## 0 | ## 0 | ## 256,04 | ## 256,04 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## Сокращение количества жалоб и претензий к качеству и количеству предоставляемых услуг |  | Амортизационные отчисления-256,04тыс.рубл. |  |
| ## 1.23 | ## Приобретение, монтаж и наладка частотных регуляторов для дымососов и дутьевых вентиляторов котла №2 ПТВМ-30М в котельной №15 | ## шт. | ## Снижение производственных затрат и применение энергосберегающих технологий | ## 4 | ## 4 | ## 0 | ## 0 | ## 2758,52 | ## 2758,52 |  | ## 0 |  | ## 0 |  | ## Приобретение энергосберегающего оборудования позволит съэкономить 50,88тыс.КВт в год что составит 50,88* 3,84=195,379тыс.рубл.,а также экономию газа за год 433,2 тыс,м3,что составит 433,2*3100,76=1343,249тыс.рубл.Общая экономия среств по мероприятию составит 1538,628тыс.рубл. Срок окупаемости составит 2758,52:1538,628=1,8 лет |  | Амортизационные отчисления-2758,52тыс.рубл. |  |
| ## 1.24 | ## Реконструкция дымососов котла №1 в котельной №15 | ## шт. | ## Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения | ## 1 | ## 0 | ## 1 | ## 0 | ## 154,32 | ## 0 |  | ## 154,32 |  | ## 0 |  | ## Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 20,6тыс.рубл. Срок окупаемости составит 154,32:20,6= 7,4 лет. |  | Амортизационные отчисления-154,32тыс.рубл. |  |
| ## 1.25 | ## Замена насосов на ЦТП№№3,5,7,13,4,8,2 | ## шт. | ## Обеспечение уровня надежности системы теплоснабжения | ## 15 | ## 3 | ## 5 | ## 7 | ## 639,59 | ## 132,23 |  | ## 295,97 |  | ## 211,39 |  | ## Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 23,6тыс.рубл. Срок окупаемости составит 639,59:23,6= 27,1 лет. |  | Амортизационные отчисления-639,59тыс.рубл. |  |
| ## 1.26 | ## Техническое перевооружение котельной №14 | ## котельная | ## Модернизация основных производственных фондов, | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 88974,25 | 40000 |  | # 20110,09 |  | 28864,16 |  | ## Снижение НУР составит 161.9-154,28кг/Гкал и приведет к экономии газа 303,6тыс.м3,что составит 303,6*3210,69=974,765тыс.рубл. Сокращение затрат на ремонтно-восстановительные работы определены исходя из сокращения частоты проведения ремонтов,что по данным бух.учета составило 2982,56тыс.рубл.Общая сумма экономии по мероприятию составит 3957,33тыс.рубл. Срок окупаемости составит 22,48 лет. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиционная надбавка-84536,26тыс.рубл;амортизационные отчисления-4437,99тыс.рубл. |  |
|  | ## Всего инвестиций за период,в том числе |  |  |  |  |  |  | ## 163095,58 | 52525,08 |  | 57768,7 |  | ## 52801,8 |  |  |  |  |  |
|  | ## Собственные средства,из них |  |  |  |  |  |  | ## 157861,45 | ## 52525,08 |  | ## 52534,57 |  | ## 52801,8 |  |  |  |  |  |
|  | ## Прибыль,направляемая на инвестиции надбавки к тарифу |  |  |  |  |  |  | ## 106972,24 | ## 35562,01 |  | ## 35571,5 |  | ## 35838,73 |  |  |  |  |  |
|  | ## Амортизация | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 50889,21 | ## 16963,07 |  | ## 16963,07 |  | ## 16963,07 |  | ## * |  | * |  |
|  | ## Прочие собственные источники | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## 5234,13 |  |  | ## 5234,13 |  |  |  | ## * |  | * |  |
|  | ## Привлеченные средства | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * |  |  |  |  |  |  |  | ## * |  | * |  |
|  | ## Заемные средства кредитных организаций | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * |  | ## * |  | ## * |  | ## * |  | * |  |
|  | ## Бюджетные средства, из них | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * |  | ## * |  | ## * |  | ## * |  | * |  |
|  | ## Федеральный бюджет | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * |  | ## * |  | ## * |  | ## * |  | * |  |
|  | ## Бюджет субъекта Российской Федерации | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * |  | ## * |  | ## * |  | ## * |  | * |  |
|  | ## Бюджет муниципального образования | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * |  | ## * |  | ## * |  | ## * |  | * |  |
|  | ## Средства внебюджетных фондов | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * |  | ## * |  | ## * |  | ## * |  | * |  |
|  | ## Прочие средства | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * | ## * |  | ## * |  | ## * |  | ## * |  | * |  |

Настоящие финансовые потребности на реализацию мероприятий сформированы на основании конкретных коммерческих предложений планируемых подрядчиков, проектно-сметной документации, а также по аналогии с ранее произведенными платежами за аналогичные работы.

- 2.7. Технико-экономическое обоснование мероприятий

Инвестиционной программы

| Приобретение, монтаж и наладка частотных регуляторов для дымососов и дутьевых вентиляторов котла №2 ПТВМ-30М в котельной №15. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92,3% - КПД на котле с частотным регулированием. Среднее значение взято из предварительной наладки котла. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Значение расхода условного топлива на 1 Гкал произведенной тепловой энергии (в) от нагрузки (производительности котла при нормальных условиях его работы на данном виде топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в = 142,86 / КПД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т у.т., определяется по следующей формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вусл=Qвыр * в * 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Qвыр - количество тепловой энергии, необходимой для покрытия тепловой нагрузки, Гкал; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в - удельные расход условного топлива, кг.у.т./Гкал, принятый по режимным картам. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет количества условного топлива Вусл в количество натурального топлива Внат производится в соответствии с характеристиками этого топлива и значением калорийного эквивалента по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внат = Вусл / Э |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Э - калорийные эквивалент, определяемый по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э=Q рн.н / Q рн.у |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Q рн.н, Q рн.у - низшая теплота сгорания натурального и условного топлива, ккал/кг(м3). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э = 8050 / 7000 = 1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет расхода газа котла №2 ПТВМ 30ГМ котельной №15 в планируемом периоде 2011 г. без уствновки частотных регуляторов на дымососах и вентиляторах котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | Нагрузка, Гкал/ч | Время работы, ч | Выработка, Гкал/год | Уд. расход топлива, кг/Гкал | Расход условного топлива, т у.т. | Расход газа, тыс. м3 |  |  |
| январь | 32,00 | 510 | 16320,00 | 160,80 | 2624,26 | 2284,74 |  |  |
| февраль | 32,00 | 485 | 15520,00 | 160,80 | 2495,62 | 2170,10 |  |  |
| март | 32,00 | 460 | 14720,00 | 160,80 | 2366,98 | 2060,75 |  |  |
| апрель | 32,00 | 350 | 11200,00 | 160,80 | 1800,96 | 1566,05 |  |  |
| май | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| июнь | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| июль | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| август | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| сентябрь | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| октябрь | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ноябрь | 32,00 | 355 | 11360,00 | 160,80 | 1826,69 | 1590,36 |  |  |
| декабрь | 32,00 | 370 | 11840,00 | 160,80 | 1903,87 | 1657,56 |  |  |
| всего за год |  |  | 80960,00 | 160,80 | 13018,37 | 11329,56 |  |  |
| Расчет расхода газа котла №2 ПТВМ 30ГМ котельной №15 в планируемом периоде 2011 г. с установкой частотных регуляторов на дымососах и вентиляторах котла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qвыр=80960 Гкал/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПД | Уд. расход топлива, кг/Гкал | Вусл, т. у.т. | Внат, тыс. м3 | экономия в год, м3 |  |  |  |
| с част.регул. | 92,3 | 154,78 | 12531 | 10896,36 | 433,20 |  |  |  |
| Разница : 433,2 тыс. м3 в год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия, потребляемая электродвигателем вентилятора или дымососа, кВт, определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э = (LPZ) / (102ηвηдв) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где L - производительность вентилятора (дымососа), м3/с; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р - полное давление, создаваемое вентилятором, мм вод.ст.; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z - числа часов работы; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ηв, ηдв - КПД вентилятора и электродвигателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет дымососов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | Р | Z | ηв | ηдв | количество, шт. | Э |  |
| Дымососы без частотного регулирования | 13,611 | 180 | 1 | 0,76 | 0,86 | 2 | 73,5 |  |
| Дымососы с частотным регулированием | 13,056 | 172 | 1 | 0,78 | 0,88 | 2 | 64,1 |  |
| Разница: 73,5 - 64,1 = 9,4 кВт час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет вентиляторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | L | Р | Z | ηв | ηдв | количество, шт. | Э |  |
| Вентиляторы без частотного регулирования | 5,556 | 510 | 1 | 0,78 | 0,82 | 2 | 86,9 |  |
| Вентиляторы с частотным регилированием | 5,333 | 490 | 1 | 0,80 | 0,84 | 2 | 76,3 |  |
| Разница: 86,9 - 76,3 = 10,6 кВт час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия потребления электроэнергии вентиляторами и дымососами с частотным регулированием: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,4 + 10,6 = 20,0 кВт час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономия потребления электроэнергии вентиляторами и дымососами с частотным регулированием в год: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,0 кВт час * 24 часа * 106 дней = 50880 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Техническое перевооружение котельной №14. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии одним котлом, Гкал/год, определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qвыр = Q * n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Q - нагрузка котла, Гкал/час; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n - продолжительность работы котла, час. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, т у.т., определяется по следующей формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В=Qвыр * b * 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Qвыр - количество тепловой энергии, необходимой для покрытия тепловой нагрузки, Гкал; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b - удельные расход условного топлива, кг.у.т./Гкал, принятый по режимным картам. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пересчет количества условного топлива Вусл в количество натурального топлива Внат производится в соответствии с характеристиками этого топлива и значением калорийного эквивалента по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внат = Вусл / Э |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Э - калорийные эквивалент, определяемый по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Э=Q рн.н / Q рн.у |  |  |  |  |  |  |  |  |
| где Q рн.н, Q рн.у - низшая теплота сгорания натурального и условного топлива, ккал/кг(м3). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для 2009 года |  | Э = 8040 / 7000 = 1,1486 |  |  |  |  |  |  |
| Для 2011 года |  | Э = 8050 / 7000 = 1,15 |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики работы Котла ДКВР-605-13-115ГМ №1 до реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | Нагрузка, Гкал/ч | Время работы, ч | Выработка, Гкал/год | Уд. расход топлива, кг/Гкал | Расход условного топлива, т у.т. | Расход газа, тыс. м3 |  |  |
| январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| март | 2,6 | 728 | 1892,8 | 161,6 | 305,88 | 265,98 |  |  |
| апрель | 2,6 | 703 | 1827,8 | 161,6 | 295,37 | 256,85 |  |  |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| июль | 2,6 | 342 | 889,2 | 161,6 | 143,69 | 124,95 |  |  |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| сентябрь | 2,6 | 715 | 1859,0 | 161,6 | 300,41 | 261,23 |  |  |
| октябрь | 2,6 | 718 | 1866,8 | 161,6 | 301,67 | 262,33 |  |  |
| ноябрь | 2,6 | 712 | 1851,2 | 161,6 | 299,15 | 260,13 |  |  |
| декабрь | 2,6 | 710 | 1846 | 161,6 | 298,31 | 259,40 |  |  |
| всего за год |  |  | 12032,8 | 161,6 | 1944,50 | 1690,87 |  |  |
| Характеристики работы Котла ДКВР-605-13-115ГМ №2 до реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | Нагрузка, Гкал/ч | Время работы, ч | Выработка, Гкал/год | Уд. расход топлива, кг/Гкал | Расход условного топлива, т у.т. | Расход газа, тыс. м3 |  |  |
| январь | 2,6 | 276 | 717,60 | 161,6 | 115,96 | 100,84 |  |  |
| февраль | 2,6 | 260 | 676,00 | 161,6 | 109,24 | 94,99 |  |  |
| март | 4,16 | 483 | 2009,28 | 162,3 | 326,11 | 283,57 |  |  |
| апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| май | 2,6 | 327 | 850,20 | 161,6 | 137,39 | 119,47 |  |  |
| июнь | 2,6 | 307 | 798,20 | 161,6 | 128,99 | 112,16 |  |  |
| июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| август | 2,6 | 620 | 1612,00 | 161,6 | 260,50 | 226,52 |  |  |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| октябрь | 2,6 | 117 | 304,20 | 161,6 | 49,16 | 42,75 |  |  |
| ноябрь | 4,16 | 311 | 1293,76 | 162,3 | 209,98 | 182,59 |  |  |
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| всего за год |  |  | 8261,24 | 161,9 | 1337,33 | 1162,89 |  |  |
| Характеристики работы Котла ДКВР-605-13-115ГМ №3 до реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | Нагрузка, Гкал/ч | Время работы, ч | Выработка, Гкал/год | Уд. расход топлива, кг/Гкал | Расход условного топлива, т у.т. | Расход газа, тыс. м3 |  |  |
| январь | 4,16 | 230 | 956,80 | 162,3 | 155,29 | 135,03 |  |  |
| февраль | 4,16 | 66 | 274,56 | 162,3 | 44,56 | 38,75 |  |  |
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| апрель | 2,6 | 642 | 1669,2 | 161,6 | 269,74272 | 234,56 |  |  |
| май | 2,6 | 326 | 847,60 | 161,6 | 136,97 | 119,11 |  |  |
| июнь | 2,6 | 311 | 808,60 | 161,6 | 130,67 | 113,63 |  |  |
| июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| октябрь | 4,16 | 500 | 2080,00 | 162,3 | 337,58 | 293,55 |  |  |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| декабрь | 4,16 | 250 | 1040 | 162,3 | 168,792 | 146,78 |  |  |
| всего за год |  |  | 7676,76 | 162,0 | 1243,61 | 1081,40 |  |  |
| Характеристики работы Котла ДКВР-605-13-115ГМ №4 до реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | Нагрузка, Гкал/ч | Время работы, ч | Выработка, Гкал/год | Уд. расход топлива, кг/Гкал | Расход условного топлива, т у.т. | Расход газа, тыс. м3 |  |  |
| январь | 6,4 | 651 | 4166,40 | 162,3 | 676,21 | 588,01 |  |  |
| февраль | 6,4 | 651 | 4166,40 | 162,3 | 676,21 | 588,01 |  |  |
| март | 4 | 228 | 912,00 | 161,6 | 147,38 | 128,16 |  |  |
| апрель | 4 | 141 | 564 | 161,6 | 91,1424 | 79,25 |  |  |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ноябрь | 6,4 | 171 | 1094,40 | 162,3 | 177,62 | 154,45 |  |  |
| декабрь | 6,4 | 382 | 2444,8 | 162,3 | 396,79104 | 345,04 |  |  |
| всего за год |  |  | 13348,0 | 162,2 | 2165,35 | 1882,91 |  |  |
| Характеристики работы Котельной №14 котлы ДКВР 2011 год до реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | Выработка, Гкал/год | Уд. расход топлива, кг/Гкал | Расход условного топлива, т у.т. | Расход газа, тыс. м3 |  |  |  |  |
| январь | 5840,80 | 162,2 | 947,46 | 823,88 |  |  |  |  |
| февраль | 5116,96 | 162,2 | 830,01 | 721,75 |  |  |  |  |
| март | 4814,08 | 161,9 | 779,36 | 677,71 |  |  |  |  |
| апрель | 4061,00 | 161,6 | 656,26 | 570,66 |  |  |  |  |
| май | 1697,80 | 161,6 | 274,36 | 238,58 |  |  |  |  |
| июнь | 1606,80 | 161,6 | 259,66 | 225,79 |  |  |  |  |
| июль | 889,20 | 161,6 | 143,69 | 124,95 |  |  |  |  |
| август | 1612,00 | 161,6 | 260,50 | 226,52 |  |  |  |  |
| сентябрь | 1859,00 | 161,6 | 300,41 | 261,23 |  |  |  |  |
| октябрь | 4251,00 | 161,9 | 688,42 | 598,62 |  |  |  |  |
| ноябрь | 4239,36 | 162,0 | 686,75 | 597,18 |  |  |  |  |
| декабрь | 5330,80 | 162,1 | 863,90 | 751,21 |  |  |  |  |
| всего за год | 41318,80 | 161,9 | 6690,79 | 5818,08 |  |  |  |  |
| Характеристика работы Котла RIELLO RTQ T №1 после реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | Нагрузка, Гкал/ч | Время работы, ч | Выработка, Гкал/год | Уд. расход топлива, кг/Гкал | Расход условного топлива, т у.т. | Расход газа, тыс. м3 |  |  |
| январь | 4,34 | 744 | 3228,53 | 153,64 | 496,03 | 431,33 |  |  |
| февраль | 4,20 | 672 | 2822,59 | 153,6 | 433,55 | 377,00 |  |  |
| март | 3,55 | 744 | 2643,99 | 153,48 | 405,80 | 352,87 |  |  |
| апрель | 3,20 | 672 | 2148,72 | 153,4 | 329,61 | 286,62 |  |  |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| сентябрь | 2,75 | 240 | 658,91 | 153,34 | 101,04 | 87,86 |  |  |
| октябрь | 3,08 | 744 | 2291,1 | 153,4 | 351,45 | 305,61 |  |  |
| ноябрь | 2,98 | 720 | 2147,57 | 153,38 | 329,39 | 286,43 |  |  |
| декабрь | 4,15 | 744 | 3085,53 | 153,58 | 473,88 | 412,07 |  |  |
| всего за год |  |  | 19026,94 | 153,51 | 2920,76 | 2539,79 |  |  |
| Характеристики работы Котла RIELLO RTQ T №2 после реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | Нагрузка, Гкал/ч | Время работы, ч | Выработка, Гкал/год | Уд. расход топлива, кг/Гкал | Расход условного топлива, т у.т. | Расход газа, тыс. м3 |  |  |
| январь | 4,34 | 744 | 3228,53 | 153,64 | 496,03 | 431,33 |  |  |
| февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| март | 3,55 | 744 | 2643,99 | 153,48 | 405,80 | 352,87 |  |  |
| апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| май | 2,02 | 744 | 1503,43 | 153,2 | 230,33 | 200,28 |  |  |
| июнь | 2,42 | 720 | 1743,02 | 153,26 | 267,14 | 232,29 |  |  |
| июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| октябрь | 3,08 | 744 | 2291,1 | 153,4 | 351,45 | 305,61 |  |  |
| ноябрь | 2,98 | 720 | 2147,57 | 153,38 | 329,39 | 286,43 |  |  |
| декабрь | 4,15 | 744 | 3085,53 | 153,58 | 473,88 | 412,07 |  |  |
| всего за год |  |  | 16643,17 | 153,46 | 2554,02 | 2220,88 |  |  |
| Характеристики работы котла RIELLO RTQ T №3 после реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | Нагрузка, Гкал/ч | Время работы, ч | Выработка, Гкал/год | Уд. расход топлива, кг/Гкал | Расход условного топлива, т у.т. | Расход газа, тыс. м3 |  |  |
| январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| февраль | 4,20 | 672 | 2822,59 | 153,6 | 433,55 | 377,00 |  |  |
| март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| апрель | 2,98 | 720 | 2148,72 | 153,38 | 329,57 | 286,58 |  |  |
| май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| июль | 1,88 | 360 | 677,38 | 153,18 | 103,76 | 90,23 |  |  |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| всего за год |  |  | 5648,69 | 153,47 | 866,88 | 753,81 |  |  |
| Характеристики работы Котельной №14 котлы RIELLO RTQ T после реконструкции 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| месяц | Выработка, Гкал/год | Уд. расход топлива, кг/Гкал | Расход условного топлива, т у.т. | Расход газа, тыс. м3 |  |  |  |  |
| январь | 6457,06 | 153,6 | 992,06 | 862,66 |  |  |  |  |
| февраль | 5645,18 | 153,6 | 867,10 | 754,00 |  |  |  |  |
| март | 5287,98 | 153,5 | 811,60 | 705,74 |  |  |  |  |
| апрель | 4297,44 | 153,4 | 659,18 | 573,20 |  |  |  |  |
| май | 1503,43 | 153,2 | 230,33 | 200,28 |  |  |  |  |
| июнь | 1743,02 | 153,3 | 267,14 | 232,29 |  |  |  |  |
| июль | 677,38 | 153,2 | 103,76 | 90,23 |  |  |  |  |
| август | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| сентябрь | 658,91 | 153,3 | 101,04 | 87,86 |  |  |  |  |
| октябрь | 4582,20 | 153,4 | 702,91 | 611,23 |  |  |  |  |
| ноябрь | 4295,14 | 153,4 | 658,79 | 572,86 |  |  |  |  |
| декабрь | 6171,06 | 153,6 | 947,75 | 824,13 |  |  |  |  |
| всего за год | 41318,80 | 153,5 | 6341,65 | 5514,48 |  |  |  |  |
| Экономия газа за год составляет:: 5818,08 тыс. м3 - 5514,48 тыс. м3 = 303,60 тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реконструкция  тепловых сетей.

Уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоносителя.

Определение нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконст рукции тепловых сетей  участка ТК 263 до ТК 264

Описание участков сведено в таблицы.

| Таблица: Двухтрубная прокладка тепловых сетей от ТК263 до ТК 264 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| 250 | 0,021 | подземная | 53,0 | 2,23 |
| 200 | 0,102 | подземная | 34,0 | 6,94 |
| ИТОГО | 0,123 |  |  | 9,16 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только  в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 9,16

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,023 м3/час

mу.н.s: = (a × Vs × ns)/ (nо + ns)

mу.н.s = 0 м3/час

mу.н.год: = mу.н.о × nо/ ( nо + ns) + mу.н.s × ns/( nо + ns)

mу.н.год = 0,305 м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н = 6,32060778 Гкал

Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по периодам функционирования

Vгод: = (Vо × nо + Vs × ns)/ nгод; м3 – значение среднегодовой емкости тепловой сети

Qу.н.о: = Qу.н × (Vо × nо)/ (Vгод × nгод)

Qу.н.о = 21,2643153 Гкал

Qу.н.s: = Qу.н × (Vs × ns)/ (Vгод × nгод)

Qу.н.s = 0  Гкал

| Нормативные значения годовых эксплуатационных потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |  |  |  |  |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 54,1 | 5,0 | 1,087 |  |  |  |  |
| Февраль | 672 | -9,2 | 73,7 | 53,1 | 5,0 | 0,960 |  | форма 6.8 |  |  |
| Март | 744 | -4,3 | 64,9 | 48,2 | 5,0 | 0,938 |  |  |  |  |
| Апрель | 720 | 4,4 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 0,843 |  |  |  |  |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,020 |  |  |  |  |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 0,725 |  |  |  |  |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 61,3 | 46,1 | 5,0 | 0,858 |  |  |  |  |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 70,2 | 51,2 | 5,0 | 1,014 |  |  |  |  |
| Среднегодовые температуры | 8136,0 | -3,5 | 52,8 | 41,4 | 5,0 | 26,1 |  | 24 |  |  |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,4 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 52,5 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 7,799 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 6,959 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 6,861 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,5 | 4,824 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,106 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 4,472 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 5,822 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 7,142 |
| Среднегодовые температуры | 5112 | 5 | 63,7 | 47,4 | 43,985 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих трубопроводов:

Qиз.п.год: = [ (β2 × qиз.п.200 × L1) + (β2 × ×qиз.п.250 × L2)] × 10-6

Qиз.п.год = 0,0849724 кал/час (до реконструкции)

| Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта в отопительный период за период с 2004 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | qиз.п.Т1, ккал/ (м*ч) | qиз.п.Т2, ккал/ (м*ч) | ∆t2 , 0С | ∆t1 , 0С | ∆tгод , 0С | qиз.п., ккал/ (м*ч) |
| 250 | 79 | 91 | 70,0 | 57,5 | 50,5 | 72,321 |
| 200 | 66 | 80 | 70,0 | 57,5 | 50,5 | 58,208 |

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 2,860 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 2,552 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 2,516 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,5 | 1,769 |
| Сентябрь | 24 | 0,0 | 39,7 | 34,3 | 0,055 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 1,640 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 2,135 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 2,619 |
| Среднегодовые температуры |  | 6,7 | 63,7 | 47,4 | 16,144 |

Для подающих трубопроводов:

Qиз.п.год: = [ (β2 × qиз.п.200 × L1) + (β2 × ×qиз.п.250 × L2)] × 10-6

Qиз.п.год = 0,00301 кал/час (после  реконструкции)

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

| Значения потерь до реконструкции |  |  |  |  | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |
|  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час |  |  | Общие тепловые потери, |  |  |  |
| Месяц |  | надземная прокладка | подземная прокладка | Гкал/мес |  |  |  |
| Январь | 1,087 | 0 | 7,799 | 8,886 | 1,087 | 2,860 | 4,939 |
| Февраль | 0,960 | 0 | 6,959 | 7,919 | 0,960 | 2,552 | 4,407 |
| Март | 0,938 | 0 | 6,861 | 7,799 | 0,938 | 2,516 | 4,345 |
| Апрель | 0,843 | 0 | 4,824 | 5,666 | 0,843 | 1,769 | 3,055 |
| Май | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| июнь | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| июль | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| август | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0,020 | 0 | 0,106 | 0,126 | 0,020 | 0,055 | 0,051 |
| Октябрь | 0,725 | 0 | 4,472 | 5,197 | 0,725 | 1,640 | 2,832 |
| Ноябрь | 0,858 | 0 | 5,822 | 6,680 | 0,858 | 2,135 | 3,687 |
| Декабрь | 1,014 | 0 | 7,142 | 8,156 | 1,014 | 2,619 | 4,523 |
| ГОД | 6,445 | 0 | 43,985 | 50,43 | 6,445 | 16,144 | 27,841 |

Определение нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконструкции тепловых сетей  участка  по ул. Советская, д.2а до школы №1

Описание участков сведено в таблицы.

| Таблица: Двухтрубная прокладка в отопительный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| 250 | 0,012 | подземная | 53,0 | 1,27 |
| 200 | 0,21 | подземная | 34,0 | 14,28 |
| 150 | 0,174 | подземная | 18,0 | 6,26 |
| 125 | 0,0335 | подземная | 12,0 | 0,80 |
| 100 | 0,06 | подземная | 8,0 | 0,96 |
| 80 | 0,021 | подземная | 5,3 | 0,22 |
| 70 | 0,051 | подземная | 3,9 | 0,40 |
| ИТОГО | 0,222 |  |  | 24,20 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только  в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 24,2

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,061 м3/час

mу.н.s: = (a × Vs × ns)/ (nо + ns)

mу.н.s = 0 м3/час

mу.н.год: = mу.н.о × nо/ ( nо + ns) + mу.н.s × ns/( nо + ns)

mу.н.год = 0,061 м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н = 16,0155845 Гкал

Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по периодам функционирования

Vгод: = (Vо × nо + Vs × ns)/ nгод; м3 – значение среднегодовой емкости тепловой сети

Qу.н.о: = Qу.н × (Vо × nо)/ (Vгод × nгод)

Qу.н.о = 21,2643153 Гкал

| Нормативные значения годовых эксплуатационных потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |  |  |  |  |  |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 54,1 | 5,0 | 2,872 |  |  |  |  |  |
| Февраль | 672 | -9,2 | 73,7 | 53,1 | 5,0 | 2,536 |  | форма 6.8 |  |  |  |
| Март | 744 | -4,3 | 64,9 | 48,2 | 5,0 | 2,478 |  |  |  |  |  |
| Апрель | 720 | 4,4 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 1,854 |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,052 |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 1,916 |  |  |  |  |  |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 61,3 | 46,1 | 5,0 | 2,266 |  |  |  |  |  |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 70,2 | 51,2 | 5,0 | 2,678 |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | -3,5 | 63,7 | 47,4 | 5,0 | 16,7 |  |  |  |  |  |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,4 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и  бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 52,5 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 144,178 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 128,659 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 126,835 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,5 | 89,177 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 1,962 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 82,668 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 107,639 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 132,038 |
| Среднегодовые температуры | 5112 | 5 | 63,7 | 47,4 | 813,156 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год: = [ (β2 × qиз.п.200 × L1) + (β2 × ×qиз.п.250 × L2)+ (β2 × ×qиз.п.150 × L3)+ (β1 × ×qиз.п.100 × L4)+ (β1 × ×qиз.п.125 × L5)+ (β1 × ×qиз.п.80 × L6)+ (β1 × ×qиз.п.70 × L7)] × 10-6

Qиз.п.год = 0,1570905 кал/час (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 29,454 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 26,284 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 25,911 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,5 | 18,218 |
| Сентябрь | 24 | 0,0 | 39,7 | 34,3 | 0,564 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 16,888 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 21,990 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 26,974 |
| Среднегодовые температуры |  | 5,0 | 63,7 | 47,4 | 166,284 |

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год: = [ (β2 × qиз.п.200 × L1) + (β2 × ×qиз.п.250 × L2)+ (β2 × ×qиз.п.150 × L3)+ (β2 × ×qиз.п.100 × L4)+ (β2 × ×qиз.п.125 × L5)+ (β2 × ×qиз.п.80 × L6)+ (β2 × ×qиз.п.70 × L7)] × 10-6

Qиз.п.год = 0,03209 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

| Месяц | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  | Общие тепловые потери, Гкал/мес | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  |  |  |  |
| Январь | 2,872 |  | 144,178 | 147,051 | 2,872 | 29,454 | 114,724 |
| Февраль | 2,536 |  | 128,659 | 131,195 | 2,536 | 26,284 | 102,375 |
| Март | 2,478 |  | 126,835 | 129,313 | 2,478 | 25,911 | 100,924 |
| Апрель | 1,854 |  | 89,177 | 91,030 | 1,854 | 18,218 | 70,959 |
| Май | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| июнь | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| июль | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| август | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| Сентябрь | 0,052 |  | 1,962 | 2,014 | 0,052 | 0,564 | 1,398 |
| Октябрь | 1,916 |  | 82,668 | 84,584 | 1,916 | 16,888 | 65,780 |
| Ноябрь | 2,266 |  | 107,639 | 109,904 | 2,266 | 21,990 | 85,649 |
| Декабрь | 2,678 |  | 132,038 | 134,716 | 2,678 | 26,974 | 105,064 |
| ГОД | 16,651 |  | 813,156 | 829,8072553 | 16,651 | 166,284 | 646,872 |

Определение нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконструкции тепловых сетей  участка  от ТК242 до ТК294

Описание участков сведено в таблицу.

| Таблица: Двухтрубная прокладка в отопительный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| 500 | 0,076 | подземная | 210,0 | 31,92 |
| ИТОГО | 0,076 |  |  | 31,92 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только  в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 31,92

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,08 м3/час

mу.н.s: = (a × Vs × ns)/ (nо + ns)

mу.н.s = 0 м3/час

mу.н.год: = mу.н.о × nо/ ( nо + ns) + mу.н.s × ns/( nо + ns)

mу.н.год = 0,08 м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н =  22,0149567Гкал

Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по периодам функционирования

Vгод: = (Vо × nо + Vs × ns)/ nгод; м3 – значение среднегодовой емкости тепловой сети

Qу.н.о: = Qу.н × (Vо × nо)/ (Vгод × nгод)

Qу.н.о = 22,0149567Гкал

| Нормативные значения годовых эксплуатационных потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |  |  |  |  |  |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 54,1 | 5,0 | 3,790 |  |  |  |  |  |
| Февраль | 672 | -9,2 | 73,7 | 53,1 | 5,0 | 3,346 |  | форма 6.8 |  |  |  |
| Март | 744 | -4,3 | 64,9 | 48,2 | 5,0 | 3,270 |  |  |  |  |  |
| Апрель | 720 | 4,4 | 50,2 | 39,1 | 5,0 | 2,435 |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,069 |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 2,528 |  |  |  |  |  |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 61,3 | 46,1 | 5,0 | 2,989 |  |  |  |  |  |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 70,2 | 51,2 | 5,0 | 3,533 |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | -3,5 | 63,7 | 47,3 | 5,0 | 22,0 |  |  |  |  |  |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,4 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и  бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 52,5 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 16,992 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 15,163 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 14,948 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 10,457 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 0,0 | 34,3 | 0,057 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 9,743 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 12,686 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 15,561 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 95,608 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год: = [ (β2 × qиз.п.50 × L1) ] × 10-6

Qиз.п.год = 0,018503529   (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 9,992 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 8,917 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 8,791 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 6,150 |
| Сентябрь | 24 | 0,0 | 0,0 | 34,3 | 0,089 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 5,729 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 7,460 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 9,151 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 56,279 |

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год: = [ (β2 × qиз.п.500 × L1) ] × 10-6

Qиз.п.год = 0,01088125 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

|  |  | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |  | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час |  |  | Общие тепловые потери, | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструк ции, Гкал/мес |  |
| Месяц |  | надземная прокладка | подземная прокладка | Гкал/мес |  |  |  |
| Январь | 3,790 |  | 16,992 | 20,782 | 3,790 | 9,992 | 7,000 |
| Февраль | 3,346 |  | 15,163 | 18,509 | 3,346 | 8,917 | 6,246 |
| Март | 3,270 |  | 14,948 | 18,218 | 3,270 | 8,791 | 6,158 |
| Апрель | 2,435 |  | 10,457 | 12,892 | 2,435 | 6,150 | 4,308 |
| Сентябрь | 0,069 |  | 0,231 | 0,300 | 0,069 | 0,136 | 0,095 |
| Октябрь | 2,528 |  | 9,743 | 12,271 | 2,528 | 5,729 | 4,013 |
| Ноябрь | 2,989 |  | 12,686 | 15,675 | 2,989 | 7,460 | 5,226 |
| Декабрь | 3,533 |  | 15,561 | 19,094 | 3,533 | 9,151 | 6,410 |
| ГОД | 21,958 |  | 95,782 | 117,74 | 21,958 | 56,326 | 39,456 |

Определение нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконструкции тепловых сетей  участка  врезки Dу450 в ППУ до К290

Описание участков сведено в таблицу.

| Таблица: Двухтрубная прокладка в отопительный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| 400 | 0,063 | подземная | 135,0 | 17,01 |
| ИТОГО | 0,063 |  |  | 17,01 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 17,01

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,043 м3/час

mу.н.s: = (a × Vs × ns)/ (nо + ns)

mу.н.s = 0 м3/час

mу.н.год: = mу.н.о × nо/ ( nо + ns) + mу.н.s × ns/( nо + ns)

mу.н.год = 0,0043 м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н =  11,7316546Гкал

Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по периодам функционирования

Vгод: = (Vо × nо + Vs × ns)/ nгод; м3 – значение среднегодовой емкости тепловой сети

Qу.н.о: = Qу.н × (Vо × nо)/ (Vгод × nгод)

Qу.н.о = 11,7316546Гкал

| Нормативные значения годовых эксплуатационных потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |  |  |  |  |  |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 54,1 | 5,0 | 2,020 |  |  |  |  |  |
| Февраль | 672 | -9,2 | 73,7 | 53,1 | 5,0 | 1,783 |  | форма 6.8 |  |  |  |
| Март | 744 | -4,3 | 64,9 | 48,2 | 5,0 | 1,742 |  |  |  |  |  |
| Апрель | 720 | 4,4 | 50,2 | 39,1 | 5,0 | 1,297 |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,037 |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 1,347 |  |  |  |  |  |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 61,3 | 46,1 | 5,0 | 1,593 |  |  |  |  |  |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 70,2 | 51,2 | 5,0 | 1,883 |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | -3,5 | 63,7 | 47,3 | 5,0 | 11,7 |  |  |  |  |  |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,4 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и  бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 52,5 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 11,733 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 10,470 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 10,321 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 7,220 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,3 | 0,168 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 6,727 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 8,759 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 10,745 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 66,143 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год: = [ (β2 × qиз.п.400 × L1) ] × 10-6

Qиз.п.год = 0,012776288   (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 7,486 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 6,680 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 6,585 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 4,607 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,3 | 0,107 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 4,292 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 5,589 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 6,856 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 42,202 |

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год: = [ (β2 × qиз.п.400 × L1) ] × 10-6

Qиз.п.год = 0,00815166 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

|  |  | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |  | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час |  |  | Общие тепловые потери, | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |
| Месяц |  | надземная прокладка | подземная прокладка | Гкал/мес |  |  |  |
| Январь | 2,020 | 0 | 11,733 | 13,752 | 2,020 | 7,486 | 4,247 |
| Февраль | 1,783 | 0 | 10,470 | 12,253 | 1,783 | 6,680 | 3,790 |
| Март | 1,742 | 0 | 10,321 | 12,064 | 1,742 | 6,585 | 3,736 |
| Апрель | 1,297 | 0 | 7,220 | 8,518 | 1,297 | 4,607 | 2,614 |
| Май | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| июнь | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| июль | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| август | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| Сентябрь | 0,037 | 0 | 0,168 | 0,204 | 0,037 | 0,107 | 0,061 |
| Октябрь | 1,347 | 0 | 6,727 | 8,074 | 1,347 | 4,292 | 2,435 |
| Ноябрь | 1,593 | 0 | 8,759 | 10,352 | 1,593 | 5,589 | 3,171 |
| Декабрь | 1,883 | 0 | 10,745 | 12,628 | 1,883 | 6,856 | 3,889 |
| ГОД | 11,701 | 0 | 66,143 | 77,845 | 11,701 | 42,202 | 23,942 |

Определение нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконструкции тепловых сетей  участка ТК299 до ТК300

Описание участков сведено в таблицу.

| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 0,29645 | подземная | 135,0 | 80,04 |
| ИТОГО | 0,29645 |  |  | 80,04 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только  в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 80,04

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,2 м3/час

mу.н.s: = (a × Vs × ns)/ (nо + ns)

mу.н.s = 0 м3/час

mу.н.год: = mу.н.о × nо/ ( nо + ns) + mу.н.s × ns/( nо + ns)

mу.н.год = 0,2 м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н =  51,9942523Гкал

Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по периодам функционирования

Vгод: = (Vо × nо + Vs × ns)/ nгод; м3 – значение среднегодовой емкости тепловой сети

Qу.н.о: = Qу.н × (Vо × nо)/ (Vгод × nгод)

Qу.н.о = 51,9942523Гкал

| Нормативные значения годовых эксплуатационных потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |  |  |  |  |  |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 53,8 | 5,0 | 9,339 |  |  |  |  |  |
| Февраль | 672 | -9,2 | 67,5 | 52,8 | 5,0 | 7,805 |  | форма 6.8 |  |  |  |
| Март | 744 | -4,3 | 59,7 | 47,8 | 5,0 | 7,639 |  |  |  |  |  |
| Апрель | 720 | 4,4 | 46,7 | 39,1 | 5,0 | 5,496 |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,169 |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 46,7 | 39,1 | 5,0 | 5,939 |  |  |  |  |  |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 56,6 | 45,7 | 5,0 | 6,998 |  |  |  |  |  |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 64,4 | 50,8 | 5,0 | 8,242 |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | -3,5 | 63,7 | 47,3 | 5,0 | 71,3 |  |  |  |  |  |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,4 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и  бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 52,5 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 53,8 | 55,092 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 67,5 | 52,8 | 46,680 |
| Март | 744 | 1,7 | 59,7 | 47,8 | 46,102 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 46,7 | 39,1 | 32,486 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,3 | 0,789 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 31,665 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 41,229 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 50,575 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 304,617 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год: = [ (β2 × qиз.п.400 × L1) ] × 10-6

Qиз.п.год = 0,060119535   (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 53,8 | 35,146 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 67,5 | 52,8 | 29,780 |
| Март | 744 | 1,7 | 59,7 | 47,8 | 29,411 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 46,7 | 39,1 | 20,724 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,3 | 0,503 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 20,200 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 26,302 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 32,264 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 194,330 |

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год: = [ (β2 × qиз.п.400 × L1) ] × 10-6

Qиз.п.год = 0,038353219 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

|  |  | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |  | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час |  |  | Общие тепловые потери, | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |
| Месяц |  | надземная прокладка | подземная прокладка | Гкал/мес |  |  |  |
| Январь | 9,339 |  | 55,092 | 64,431 | 9,339 | 35,146 | 19,946 |
| Февраль | 7,805 |  | 46,680 | 54,486 | 7,805 | 29,780 | 16,901 |
| Март | 7,639 |  | 46,102 | 53,741 | 7,639 | 29,411 | 16,691 |
| Апрель | 5,496 |  | 32,486 | 37,982 | 5,496 | 20,724 | 11,762 |
| Сентябрь | 4,220 |  | 0,789 | 5,008 | 4,220 | 0,503 | 0,286 |
| Октябрь | 5,939 |  | 31,665 | 37,603 | 5,939 | 20,200 | 11,464 |
| Ноябрь | 6,998 |  | 41,229 | 48,227 | 6,998 | 26,302 | 14,927 |
| Декабрь | 8,242 |  | 50,575 | 58,817 | 8,242 | 32,264 | 18,311 |
| ГОД | 55,678 |  | 304,617 | 360,2947774 | 55,678 | 194,330 | 110,287 |

Определение нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконструкции тепловых сетей  участка ТК227 до д/с №9

Описание участков сведено в таблицу.

| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0,0205 | подземная | 34,0 | 1,39 |
| 150 | 0,039 | подземная | 18,0 | 1,40 |
| 125 | 0,061 | подземная | 12,0 | 1,46 |
| 100 | 0,053 | подземная | 8,0 | 0,85 |
| 80 | 0,047 | подземная | 5,3 | 0,50 |
| 70 | 0 | подземная | 3,9 | 0,00 |
| ИТОГО | 0,2205 |  |  | 5,61 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только  в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 5,61

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,2 м3/час

mу.н.s: = (a × Vs × ns)/ (nо + ns)

mу.н.s = 0 м3/час

mу.н.год: = mу.н.о × nо/ ( nо + ns) + mу.н.s × ns/( nо + ns)

mу.н.год = 0,014 м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н =  3,71145109Гкал

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 54,1 | 5,0 | 0,666 |
| Февраль | 672 | -9,2 | 73,7 | 53,1 | 5,0 | 0,588 |
| Март | 744 | -4,3 | 64,9 | 48,2 | 5,0 | 0,574 |
| Апрель | 720 | 4,4 | 50,2 | 39,1 | 5,0 | 0,428 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,012 |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 0,444 |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 61,3 | 46,1 | 5,0 | 0,525 |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 70,2 | 51,2 | 5,0 | 0,621 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 4,2 | 63,7 | 47,3 | 5,0 | 4,7 |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,4 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и  бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 52,5 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 19,576 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 17,469 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 17,222 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 12,048 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 0,282 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 11,225 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 14,615 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 17,928 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 110,364 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,213115   (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 12,293 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 10,970 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 10,815 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 7,565 |
| Сентябрь | 24 | 0,0 | 42,3 | 34,7 | 0,245 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 7,049 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 9,178 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 11,258 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 69,373 |

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,1338 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

| Месяц | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  | Общие тепловые потери, Гкал/мес | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  |  |  |  |
| Январь | 0,666 | 0 | 19,576 | 20,242 | 0,666 | 12,293 | 7,283 |
| Февраль | 0,588 | 0 | 17,469 | 18,057 | 0,588 | 10,970 | 6,499 |
| Март | 0,574 | 0 | 17,222 | 17,796 | 0,574 | 10,815 | 6,407 |
| Апрель | 0,428 | 0 | 12,048 | 12,475 | 0,428 | 7,565 | 4,482 |
| Сентябрь | 0,194 | 0 | 0,282 | 0,476 | 0,194 | 0,245 | 0,037 |
| Октябрь | 0,444 | 0 | 11,225 | 11,669 | 0,444 | 7,049 | 4,176 |
| Ноябрь | 0,525 | 0 | 14,615 | 15,140 | 0,525 | 9,178 | 5,437 |
| Декабрь | 0,621 | 0 | 17,928 | 18,549 | 0,621 | 11,258 | 6,670 |
| ГОД | 4,040 | 0 | 110,364 | 114,4036 | 4,040 | 69,373 | 40,991 |

Определение нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконструкции тепловых сетей  участка ТК61 до ТК62 по ул. Попова

Описание участков сведено в таблицу.

| Таблица: Двухтрубная прокладка в отопительный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| 200 | 0,078 | подземная | 34,0 | 5,30 |
| ИТОГО | 0,078 |  |  | 5,30 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только  в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 5,3

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,013 м3/час

mу.н.s: = (a × Vs × ns)/ (nо + ns)

mу.н.s = 0 м3/час

mу.н.год: = mу.н.о × nо/ ( nо + ns) + mу.н.s × ns/( nо + ns)

mу.н.год = 0,013 м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н =  3,463336Гкал

| Нормативные значения годовых эксплуатационных потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |  |  |  |  |  |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 54,1 | 5,0 | 0,630 |  |  |  |  |  |
| Февраль | 672 | -9,2 | 73,7 | 53,1 | 5,0 | 0,556 |  | форма 6.8 |  |  |  |
| Март | 744 | -4,3 | 64,9 | 48,2 | 5,0 | 0,543 |  |  |  |  |  |
| Апрель | 720 | 4,4 | 50,2 | 39,1 | 5,0 | 0,405 |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,011 |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 0,420 |  |  |  |  |  |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 61,3 | 46,1 | 5,0 | 0,497 |  |  |  |  |  |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 70,2 | 51,2 | 5,0 | 0,587 |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 4,2 | 63,7 | 47,3 | 5,0 | 4,5 |  |  |  |  |  |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,3

0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и  бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 50 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 9,086 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 8,108 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 7,993 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 5,591 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,3 | 0,130 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 5,210 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 6,783 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 8,321 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 51,221 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,00989   (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 4,792 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 4,276 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 4,216 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 2,949 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,3 | 0,068 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 2,748 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 3,578 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 4,389 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 27,016 |

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,005218327 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

| Месяц | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  | Общие тепловые потери, Гкал/мес | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  |  |  |  |
| Январь | 0,630 | 0 | 9,086 | 9,715 | 0,630 | 4,792 | 4,294 |
| Февраль | 0,556 | 0 | 8,108 | 8,664 | 0,556 | 4,276 | 3,831 |
| Март | 0,543 | 0 | 7,993 | 8,536 | 0,543 | 4,216 | 3,777 |
| Апрель | 0,405 | 0 | 5,591 | 5,996 | 0,405 | 2,949 | 2,642 |
| Сентябрь | 0,193 | 0 | 0,130 | 0,323 | 0,193 | 0,068 | 0,061 |
| Октябрь | 0,420 | 0 | 5,210 | 5,630 | 0,420 | 2,748 | 2,462 |
| Ноябрь | 0,497 | 0 | 6,783 | 7,280 | 0,497 | 3,578 | 3,205 |
| Декабрь | 0,587 | 0 | 8,321 | 8,908 | 0,587 | 4,389 | 3,932 |
| ГОД | 3,831 | 0 | 51,221 | 55,05173865 | 3,831 | 27,016 | 24,205 |

Определение нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконструкции тепловых сетей  участка ТК284 до ТК289 по ул. Барские пруды

Описание участков сведено в таблицу.

| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 0,939 | подземная | 12,0 | 22,54 |
| 100 | 0,1272 | подземная | 8,0 | 2,04 |
| 80 | 0,1073 | подземная | 5,3 | 1,14 |
| 70 | 0,05565 | подземная | 3,9 | 0,43 |
| 50 | 0,02975 | подземная | 6,5 | 0,39 |
| ИТОГО | 1,2589 |  |  | 26,53 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только  в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 26,53

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,066 м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н =  17,3235949Гкал

| Нормативные значения годовых эксплуатационных потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |  |  |  |  |  |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 54,1 | 5,0 | 3,150 |  |  |  |  |  |
| Февраль | 672 | -9,2 | 73,7 | 53,1 | 5,0 | 2,781 |  | форма 6.8 |  |  |  |
| Март | 744 | -4,3 | 64,9 | 48,2 | 5,0 | 2,718 |  |  |  |  |  |
| Апрель | 720 | 4,4 | 50,2 | 39,1 | 5,0 | 2,150 |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,057 |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 2,101 |  |  |  |  |  |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 61,3 | 46,1 | 5,0 | 2,485 |  |  |  |  |  |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 70,2 | 51,2 | 5,0 | 2,936 |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 4,2 | 63,7 | 41,3 | 5,0 | 38,0 |  |  |  |  |  |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,3

0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и  бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 50 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 14,671 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 13,092 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 12,907 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 9,029 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,200 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 8,412 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 10,953 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 13,436 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 82,700 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,01598   (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 11,346 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 10,125 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 9,981 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 6,982 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,154 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 6,505 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 8,470 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 10,390 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 63,954 |

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,012354937 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

| Месяц | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  | Общие тепловые потери, Гкал / мес | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  |  |  |  |
| Январь | 3,150 | 0 | 14,671 | 17,821 | 3,150 | 11,346 | 3,326 |
| Февраль | 2,781 | 0 | 13,092 | 15,873 | 2,781 | 10,125 | 2,968 |
| Март | 2,718 | 0 | 12,907 | 15,624 | 2,718 | 9,981 | 2,925 |
| Апрель | 2,150 | 0 | 9,029 | 11,179 | 2,150 | 6,982 | 2,047 |
| Сентябрь | 4,107 | 0 | 0,200 | 4,307 | 4,107 | 0,154 | 0,045 |
| Октябрь | 2,101 | 0 | 8,412 | 10,513 | 2,101 | 6,505 | 1,907 |
| Ноябрь | 2,485 | 0 | 10,953 | 13,438 | 2,485 | 8,470 | 2,483 |
| Декабрь | 2,936 | 0 | 13,436 | 16,372 | 2,936 | 10,390 | 3,045 |
| ГОД | 22,428 | 0 | 82,700 | 105,13 | 22,428 | 63,954 | 18,745 |

Определение нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконструкции тепловых сетей  участка ТК14а  до ж/д № 3  по ул. Нахимова

Описание участков сведено в таблицу.

| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,056 | подземная | 8,0 | 0,90 |
| 80 | 0,039 | подземная | 5,3 | 0,41 |
| ИТОГО | 0,095 |  |  | 1,31 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только  в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 1,31

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,003 м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н =  0,85499475Гкал

| Нормативные значения годовых эксплуатационных потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам функционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |  |  |  |  |  |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 54,1 | 5,0 | 0,155 |  |  |  |  |  |
| Февраль | 672 | -9,2 | 73,7 | 53,1 | 5,0 | 0,137 |  | форма 6.8 |  |  |  |
| Март | 744 | -4,3 | 64,9 | 48,2 | 5,0 | 0,134 |  |  |  |  |  |
| Апрель | 720 | 4,4 | 50,2 | 39,1 | 5,0 | 0,100 |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,003 |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 0,104 |  |  |  |  |  |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 61,3 | 46,1 | 5,0 | 0,123 |  |  |  |  |  |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 70,2 | 51,2 | 5,0 | 0,145 |  |  |  |  |  |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 4,2 | 63,7 | 47,3 | 5,0 | 20,5 |  |  |  |  |  |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,3

0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и  бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 50 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 3,385 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 3,021 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 2,978 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 2,083 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,046 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 1,941 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 2,527 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 3,100 |
| Среднегодовые температуры | 5112 | 8,5 | 62,8 | 44,8 | 19,082 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,00369   (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 2,547 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 2,273 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 2,240 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 1,567 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,035 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 1,460 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 1,901 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 2,332 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 14,356 |

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,00277 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

| Месяц | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  | Общие тепловые потери, Гкал/мес | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  |  |  |  |
| Январь | 0,155 | 0 | 3,385 | 3,541 | 0,155 | 2,547 | 0,838 |
| Февраль | 0,137 | 0 | 3,021 | 3,158 | 0,137 | 2,273 | 0,748 |
| Март | 0,134 | 0 | 2,978 | 3,112 | 0,134 | 2,240 | 0,738 |
| Апрель | 0,100 | 0 | 2,083 | 2,183 | 0,100 | 1,567 | 0,516 |
| Май | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| июнь | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| июль | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| август | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| Сентябрь | 4,053 | 0 | 0,046 | 4,099 | 4,053 | 0,035 | 0,011 |
| Октябрь | 0,104 | 0 | 1,941 | 2,045 | 0,104 | 1,460 | 0,481 |
| Ноябрь | 0,123 | 0 | 2,527 | 2,650 | 0,123 | 1,901 | 0,626 |
| Декабрь | 0,145 | 0 | 3,100 | 3,245 | 0,145 | 2,332 | 0,768 |
| ГОД | 4,951 | 0 | 19,082 | 24,03 | 4,951 | 14,356 | 4,726 |

Определение экономии нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконструкции тепловых сетей  участка ТК18  до Дома Культуры

Описание участков сведено в таблицу.

| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 0,2735 | подземная | 18,0 | 9,85 |
| ИТОГО | 0,2735 |  |  | 9,85 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только  в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 9,85

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,025 м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н =  6,42911129Гкал

| Нормативные значения годовых эксплуатационных потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |  |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 54,1 | 5,0 | 1,169 |  |
| Февраль | 672 | -9,2 | 73,7 | 53,1 | 5,0 | 1,032 |  |
| Март | 744 | -4,3 | 64,9 | 48,2 | 5,0 | 1,009 |  |
| Апрель | 720 | 4,4 | 50,2 | 39,1 | 5,0 | 0,751 |  |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,021 |  |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 0,780 |  |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 61,3 | 46,1 | 5,0 | 0,922 |  |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 70,2 | 51,2 | 5,0 | 1,090 |  |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 4,2 | 63,7 | 47,3 | 5,0 | 26,4 |  |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,3

0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и  бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 50 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 27,709 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 24,726 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 24,376 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 17,052 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,377 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 15,887 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 20,686 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 25,375 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 156,188 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,03017302   (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 14,144 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 12,622 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 12,443 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 8,705 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,192 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 8,110 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 10,560 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 12,953 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 79,729 |

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,015402379 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

| Месяц | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  | Общие тепловые потери, Гкал/мес | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструк ции, Гкал/мес |  |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  |  |  |  |
| Январь | 1,169 | 0 | 27,709 | 28,878 | 1,169 | 14,144 | 13,564 |
| Февраль | 1,032 | 0 | 24,726 | 25,758 | 1,032 | 12,622 | 12,104 |
| Март | 1,009 | 0 | 24,376 | 25,384 | 1,009 | 12,443 | 11,933 |
| Апрель | 0,751 | 0 | 17,052 | 17,803 | 0,751 | 8,705 | 8,348 |
| Сентябрь | 4,071 | 0 | 0,377 | 4,449 | 4,071 | 0,192 | 0,185 |
| Октябрь | 0,780 | 0 | 15,887 | 16,667 | 0,780 | 8,110 | 7,777 |
| Ноябрь | 0,922 | 0 | 20,686 | 21,608 | 0,922 | 10,560 | 10,127 |
| Декабрь | 1,090 | 0 | 25,375 | 26,465 | 1,090 | 12,953 | 12,422 |
| ГОД | 10,824 | 0 | 156,188 | 167,01 | 10,824 | 79,729 | 76,459 |

Определение экономии нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконструкции тепловых сетей  участка ТК106Б  до ТК107

Описание участков сведено в таблицу.

| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0,1345 | подземная | 75,0 | 20,18 |
| ИТОГО | 0,1345 |  |  | 20,18 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только  в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 20,18

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,05 м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н =  13,1736056Гкал

| Нормативные значения годовых эксплуатационных потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |  |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 54,1 | 5,0 | 2,395 |  |
| Февраль | 672 | -9,2 | 73,7 | 53,1 | 5,0 | 2,115 |  |
| Март | 744 | -4,3 | 64,9 | 48,2 | 5,0 | 2,067 |  |
| Апрель | 720 | 4,4 | 50,2 | 39,1 | 5,0 | 1,539 |  |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,043 |  |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 1,598 |  |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 61,3 | 46,1 | 5,0 | 1,889 |  |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 70,2 | 51,2 | 5,0 | 2,233 |  |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 4,2 | 63,7 | 47,3 | 5,0 | 33,5 |  |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,3

0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и  бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 50 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 42,165 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 37,626 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 37,093 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 25,949 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,574 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 24,176 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 31,479 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 38,614 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 237,675 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,045914899   (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 23,735 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 21,180 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 20,880 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 14,607 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,323 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 13,609 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 17,720 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 21,737 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 133,792 |

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,025846406 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

| Месяц | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  | Общие тепловые потери, | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка | Гкал/мес |  |  |  |
| Январь | 2,395 | 0 | 42,165 | 44,560 | 2,395 | 23,735 | 18,429 |
| Февраль | 2,115 | 0 | 37,626 | 39,741 | 2,115 | 21,180 | 16,446 |
| Март | 2,067 | 0 | 37,093 | 39,159 | 2,067 | 20,880 | 16,213 |
| Апрель | 1,539 | 0 | 25,949 | 27,487 | 1,539 | 14,607 | 11,342 |
| Сентябрь | 4,094 | 0 | 0,574 | 4,667 | 4,094 | 0,323 | 0,251 |
| Октябрь | 1,598 | 0 | 24,176 | 25,774 | 1,598 | 13,609 | 10,567 |
| Ноябрь | 1,889 | 0 | 31,479 | 33,368 | 1,889 | 17,720 | 13,759 |
| Декабрь | 2,233 | 0 | 38,614 | 40,847 | 2,233 | 21,737 | 16,878 |
| ГОД | 17,929 | 0 | 237,675 | 255,60 | 17,929 | 133,792 | 103,883 |

Определение экономии нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконструкции тепловых сетей  участка ТК9 до ТК42  по ул.Вокзальная

Описание участков сведено в таблицу.

| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 0,064 | подземная | 75,0 | 9,60 |
| 250 | 0,227 | подземная | 53,0 | 24,06 |
| 200 | 0,034 | подземная | 34,0 | 2,31 |
| ИТОГО | 0,291 |  |  | 35,97 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только  в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 35,97

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,09м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н =  24,8109666 Гкал

| Нормативные значения годовых эксплуатационных потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |  |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 54,1 | 5,0 | 4,271 |  |
| Февраль | 672 | -9,2 | 73,7 | 53,1 | 5,0 | 3,771 |  |
| Март | 744 | -4,3 | 64,9 | 48,2 | 5,0 | 3,685 |  |
| Апрель | 720 | 4,4 | 50,2 | 39,1 | 5,0 | 2,744 |  |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,077 |  |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 2,849 |  |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 61,3 | 46,1 | 5,0 | 3,369 |  |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 70,2 | 51,2 | 5,0 | 3,982 |  |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 4,2 | 63,7 | 47,3 | 5,0 | 44,4 |  |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,3

0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и  бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 50 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 42,366 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 37,806 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 37,270 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 26,073 |
| Май | 744 | 10,0 | 39,7 | 34,3 | 0,000 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,576 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 24,292 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 31,629 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 38,799 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 238,813 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,4613   (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 22,437 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 20,022 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 19,738 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 13,808 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,305 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 12,865 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 16,751 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 20,548 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 126,475 |

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,24432941 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

| Месяц | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  | Общие тепловые потери, Гкал/мес | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструк ции, Гкал/мес |  |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  |  |  |  |
| Январь | 4,271 | 0 | 42,366 | 46,638 | 4,271 | 22,437 | 19,929 |
| Февраль | 3,771 | 0 | 37,806 | 41,577 | 3,771 | 20,022 | 17,784 |
| Март | 3,685 | 0 | 37,270 | 40,955 | 3,685 | 19,738 | 17,532 |
| Апрель | 2,744 | 0 | 26,073 | 28,817 | 2,744 | 13,808 | 12,265 |
| Сентябрь | 4,128 | 0 | 0,576 | 4,704 | 4,128 | 0,305 | 0,271 |
| Октябрь | 2,849 | 0 | 24,292 | 27,141 | 2,849 | 12,865 | 11,427 |
| Ноябрь | 3,369 | 0 | 31,629 | 34,998 | 3,369 | 16,751 | 14,878 |
| Декабрь | 3,982 | 0 | 38,799 | 42,781 | 3,982 | 20,548 | 18,251 |
| ГОД | 28,798 | 0 | 238,813 | 267,61 | 28,798 | 126,475 | 112,337 |

Определение экономии нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконструкции тепловых сетей  участка ТК408 до наземной части  по ул.Рабочая

Описание участков сведено в таблицу.

| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 0,047 | подземная | 34,0 | 3,20 |
| ИТОГО | 0,047 |  |  | 3,20 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только  в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 3,2

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,008м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н =  2,2042544 Гкал

| Нормативные значения годовых эксплуатационных потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |  |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 54,1 | 5,0 | 0,379 |  |
| Февраль | 672 | -9,2 | 73,7 | 53,1 | 5,0 | 0,335 |  |
| Март | 744 | -4,3 | 64,9 | 48,2 | 5,0 | 0,327 |  |
| Апрель | 720 | 4,4 | 50,2 | 39,1 | 5,0 | 0,244 |  |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,007 |  |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 0,253 |  |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 61,3 | 46,1 | 5,0 | 0,299 |  |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 70,2 | 51,2 | 5,0 | 0,354 |  |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 4,2 | 63,7 | 47,3 | 5,0 | 21,8 |  |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,3

0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и  бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 50 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 5,638 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 5,031 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 4,960 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 3,470 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,077 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 3,233 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 4,209 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 5,163 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 31,779 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,0614   (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 2,888 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 2,577 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 2,540 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 1,777 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,039 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 1,656 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 2,156 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 2,644 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 16,277 |

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,003144413 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

| Месяц | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  | Общие тепловые потери, | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка | Гкал/мес |  |  |  |
| Январь | 0,379 | 0 | 5,638 | 6,017 | 0,379 | 2,888 | 2,750 |
| Февраль | 0,335 | 0 | 5,031 | 5,366 | 0,335 | 2,577 | 2,454 |
| Март | 0,327 | 0 | 4,960 | 5,287 | 0,327 | 2,540 | 2,419 |
| Апрель | 0,244 | 0 | 3,470 | 3,713 | 0,244 | 1,777 | 1,692 |
| Сентябрь | 4,057 | 0 | 0,077 | 4,134 | 4,057 | 0,039 | 0,037 |
| Октябрь | 0,253 | 0 | 3,233 | 3,486 | 0,253 | 1,656 | 1,577 |
| Ноябрь | 0,299 | 0 | 4,209 | 4,508 | 0,299 | 2,156 | 2,053 |
| Декабрь | 0,354 | 0 | 5,163 | 5,517 | 0,354 | 2,644 | 2,519 |
| ГОД | 6,249 | 0 | 31,779 | 38,03 | 6,249 | 16,277 | 15,502 |

Определение экономии нормативных тепловых потерь

трубопроводов тепловой сети до реконструкции тепловых сетей  участка ТК107 А до ТК305 в районе ЦГБ

Описание участков сведено в таблицу.

| Условный диаметр, мм | Протяженность участка т/сети (в 2-х труб.), км | Тип прокладки (наземная или подземная) | Удельный объем участка т/сети, м3/км | Емкость трубопроводов, Vтс, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 0,1315 | подземная | 53,0 | 13,94 |
| ИТОГО | 0,1315 |  |  | 13,94 |

Далее в расчете принимаем:

d = 0,0025 – норма среднегодовой утечки теплоносителя

t1год = 63,7 0С – среднегодовое значение температуры в подающем трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С,

t2год = 47,4 0С - среднегодовое значение температуры в обратном трубопроводе т/сети в отопительный период для графика 95-70 0С

ρо = 986 кг/м3 – среднегодовая плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах

с = 1,0023 Ккал/ кг0С – удельная теплоемкость теплоносителя

tco = 5 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в отопительный период

tcs = 0 0С – значение температуры холодной воды, поступающей на источник теплоснабжения в межотопительный период (тепловые сети работают только  в отопительный период)

nо = 5112 часов – продолжительность отопительного периода

ns = 0 часов – продолжительность межотопительного периода (тепловые сети работают только в отопительный период)

Расчет

Емкость трубопроводов сети приведена в таблице (см. исходные данные)

Vтс: = Vd × Ld × 2

Vтс = 13,94

Сезонные нормы утечки теплоносителя

Vо: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в отопительный период

Vs: = Vтс м3 – емкость трубопроводов тепловой сети в межотопительный период

mу.н.о: = (a × Vо × nо)/ (nо + ns)

mу.н.о = 0,035м3/час

Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя

tх.год: = (tco× nо + tcs× ns)/ (nо + ns); 0С – среднегодовое значение температуры холодной воды

nгод: = nо + ns; часов - продолжительность функционирования тепловой сети в течении года

α: = 0,75 – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом:

Qу.н: = mу.н.год × ρо × с × [α × t1год + (1 - α) × t2год - tх.год] × nгод ×10-6

Qу.н =  9,61361158 Гкал

| Нормативные значения годовых эксплуатационных потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, по месяцам функционирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети, час | наружного воздуха | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе | холодной воды | Qу.н.мес., Гкал |  |
| Январь | 744 | -10,2 | 75,4 | 54,1 | 5,0 | 1,655 |  |
| Февраль | 672 | -9,2 | 73,7 | 53,1 | 5,0 | 1,461 |  |
| Март | 744 | -4,3 | 64,9 | 48,2 | 5,0 | 1,428 |  |
| Апрель | 720 | 4,4 | 50,2 | 39,1 | 5,0 | 1,063 |  |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 42,3 | 34,7 | 5,0 | 0,030 |  |
| Октябрь | 744 | 4,3 | 50,2 | 39,5 | 5,0 | 1,104 |  |
| Ноябрь | 720 | -1,9 | 61,3 | 46,1 | 5,0 | 1,305 |  |
| Декабрь | 744 | -7,3 | 70,2 | 51,2 | 5,0 | 1,543 |  |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 4,2 | 63,7 | 47,3 | 5,0 | 29,2 |  |

Тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки

Исходные данные

Тип прокладки - подземная

tп.год: = 63,7 0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

tо.год: = 47,3

0С - значение среднегодовой температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети графике 95/70 0С

β1: = 1,2 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром  до 150 мм

β2: = 1,15 - коэффициент местных тепловых потерь для участков тепловой сети с условным диаметром более150 мм и  бесканальная прокладка

Значения нормативных удельных тепловых потерь при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и грунта, отличающих от значений, приведенных в таблицах норм, определяются методом линейной интерполяции

Для подземной прокладки суммарно по подающему и обратному трубопроводам:

∆tгод: = (tп.год + tо.год)/2 - tгр.год ; 0С - среднегодовая разность температуры теплоносителя и грунта

∆tгод = 50,5 0С для графика 95/70 0С

∆tТ1: = 65 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

∆tТ2: = 50 0С - смежное большее, чем для конкретной т/сети, табличное значение среднегодовой разности температуры теплоносителя и грунта для графика 95/700С

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу до  реконструкции)

| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 16,464 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 14,692 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 14,484 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 10,132 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,224 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 9,440 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 12,292 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 15,078 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 92,807 |

Нормативное значение часовых тепловых потерь подземной прокладки для среднегодовых условий функционирования тепловой сети

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,01793   (до реконструкции)

Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу после  реконструкции)

| Нормируемые эксплуатационные потери при среднемесячных условиях работы (суммарно по подающему и оборотному трубопроводу) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Продолжит. Функц. т/сети и сети гвс, n час | Температура, 0С |  |  | Qиз.п. Гкал/ мес |
|  |  | грунта на глубине 1,6 м | сетевой воды в подающем трубопроводе | сетевой воды в обратном трубопроводе |  |
| Январь | 744 | 2,4 | 75,4 | 54,1 | 8,430 |
| Февраль | 672 | 1,8 | 73,7 | 53,1 | 7,523 |
| Март | 744 | 1,7 | 64,9 | 48,2 | 7,416 |
| Апрель | 720 | 5,0 | 50,2 | 39,1 | 5,188 |
| Сентябрь | 24 | 10,7 | 39,7 | 34,3 | 0,115 |
| Октябрь | 744 | 9,1 | 50,2 | 39,5 | 4,834 |
| Ноябрь | 720 | 5,6 | 61,3 | 46,1 | 6,294 |
| Декабрь | 744 | 3,6 | 70,2 | 51,2 | 7,721 |
| Среднегодовые температуры | 5112,0 | 5,0 | 63,7 | 47,3 | 47,521 |

Для подающих и обратных  трубопроводов:

Qиз.п.год = 0,009180173 кал/час (после  реконструкции).

Полученные результаты расчета сведены в таблицу .

| Месяц | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  | Общие тепловые потери, | Значения потерь после реконструкции |  | Всего экономия потерь тепловой энергии, Гкал/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Тепловые потери с утечкой, Гкал/час | Тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/мес |  |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка | Гкал/мес |  |  |  |
| Январь | 1,655 | 0 | 16,464 | 18,119 | 1,655 | 8,430 | 8,034 |
| Февраль | 1,461 | 0 | 14,692 | 16,153 | 1,461 | 7,523 | 7,169 |
| Март | 1,428 | 0 | 14,484 | 15,912 | 1,428 | 7,416 | 7,068 |
| Апрель | 1,063 | 0 | 10,132 | 11,196 | 1,063 | 5,188 | 4,944 |
| Сентябрь | 4,080 | 0 | 0,224 | 4,304 | 4,080 | 0,115 | 0,109 |
| Октябрь | 1,104 | 0 | 9,440 | 10,544 | 1,104 | 4,834 | 4,607 |
| Ноябрь | 1,305 | 0 | 12,292 | 13,597 | 1,305 | 6,294 | 5,998 |
| Декабрь | 1,543 | 0 | 15,078 | 16,621 | 1,543 | 7,721 | 7,358 |
| ГОД | 13,639 | 0 | 92,807 | 106,45 | 13,639 | 47,521 | 45,287 |

Таким образом , рассчитанная экономия потерь тепловой энергии от внедрения всех  мероприятий инвестиционной программы по реконструкции теплотрасс составит  1290,53 Гкал  в год.

| Наименование мероприятия | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  | 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экономия потерь тепловой энергии,кол-во Гкал | Стоимость тепловой энергии за 1 Гкал | Всего сумма, в тыс.руб | Экономия потерь тепловой энергии, кол-во Гкал | Стоимость тепловой энергии за 1 Гкал | Всего сумма, в тыс.руб | Экономия потерь тепловой энергии,кол-во Гкал | Стоимость тепловой энергии за 1 Гкал | Всего сумма, в тыс.руб |
| Реконструкци тепловых сетей от ТК 263 до ТК 264 | 27,84 | 924,85 | 25,75 | 27,84 | 1001,62 | 27,89 | 27,84 | 1009,53 | 28,11 |
| Реконструкци тепловых сетей ул.Советская д.2а до школы № 1 | 646,87 | 924,85 | 598,26 | 646,87 | 1001,62 | 647,92 | 646,87 | 1009,53 | 653,04 |
| Реконструкци тепловых сетей от ТК 242 до ТК 294 | 39,46 | 924,85 | 36,49 | 39,46 | 1001,62 | 39,52 | 39,46 | 1009,53 | 39,83 |
| Реконструкци тепловых сетей от врезки Dy 450 в ППУ до К290 | 23,94 | 924,85 | 22,14 | 23,94 | 1001,62 | 23,98 | 23,94 | 1009,53 | 24,17 |
| Реконструкци тепловых сетей от ТК 299 до ТК 300 | 110,29 | 924,85 | 102,00 | 110,29 | 1001,62 | 110,46 | 110,29 | 1009,53 | 111,34 |
| Реконструкци тепловых сетей от ТК 227 до д/с № 9 | 40,99 | 924,85 | 37,91 | 40,99 | 1001,62 | 41,06 | 40,99 | 1009,53 | 41,38 |
| Реконструкци тепловых сетей от ТК 61 до ТК 62 по ул.Попова | 24,21 | 924,85 | 22,39 | 24,21 | 1001,62 | 24,24 | 24,21 | 1009,53 | 24,44 |
| Реконструкци тепловых сетей от ТК 284 до ТК 289 по ул.Барские пруды | 18,75 | 924,85 | 17,34 | 18,75 | 1001,62 | 18,78 | 18,75 | 1009,53 | 18,92 |
| Реконструкци тепловых сетей от ТК 14 а до ж/д № 3 по ул.Нахимова | 4,73 | 924,85 | 4,37 | 4,73 | 1001,62 | 4,73 | 4,73 | 1009,53 | 4,77 |
| Реконструкци тепловых сетей от ТК 18 до Дома Культуры | 76,46 | 924,85 | 70,71 | 76,46 | 1001,62 | 76,58 | 76,46 | 1009,53 | 77,19 |
| Реконструкци тепловых сетей от ТК 106 Б до ТК 107 | 103,88 | 924,85 | 96,08 | 103,88 | 1001,62 | 104,05 | 103,88 | 1009,53 | 104,87 |
| Реконструкци тепловых сетей от ТК 9 до ТК 42 | 112,34 | 924,85 | 103,90 | 112,34 | 1001,62 | 112,52 | 112,34 | 1009,53 | 113,41 |
| Реконструкци тепловых сетей от ТК 408 до наземной части ул.Рабочая | 15,50 | 924,85 | 14,34 | 15,50 | 1001,62 | 15,53 | 15,50 | 1009,53 | 15,65 |
| Реконструкци тепловых сетей от ТК 107А до ТК 305 в районе ЦГБ | 45,29 | 924,85 | 41,88 | 45,29 | 1001,62 | 45,36 | 45,29 | 1009,53 | 45,72 |
| Итого | 1290,53 |  | 0,00 | 1290,53 |  | 0,00 | 1290,53 |  | 1302,83 |

- Выводы по разделу

При реализации мероприятий настоящей Инвестиционной программы годовая экономия в натуральных показателях составит:

- экономия топлива (газа) -  736,8тыс. куб. м (1,14% по Предприятию в целом, 5,5% по отдельным источникам теплоснабжения);

- экономия электроэнергии -  50,88тыс. кВтч (0,41% по Предприятию в целом, 12,2 % по отдельным источникам теплоснабжения);

- экономия потерь тепловой энергии – 1290,53 Гкал (4,45 % по Предприятию в целом);

- экономия денежных средств по оплате за потребленную электроэнергию на отдельных источниках теплоснабжения – 12,2%.

Таким образом, посредством реализации мероприятий настоящей Инвестиционной программы возможно достижение заявленных  целевых показателей (индикаторов).

- 2.8. Источник финансирования Инвестиционной программы.

Источником финансирования настоящей Инвестиционной программы являются собственные средства МУП "Теплосеть", т.е. финансовые средства, полученные Предприятием от применения установленных надбавок к тарифу на производство и передачу тепловой энергии, направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий настоящей Инвестиционной программы , амортизационные отчисления и привлеченные средства.

Таблица  –  «Объем финансирования по водоснабжению» (тыс.руб.) без НДС

| Источник финансирования | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные средства в т.ч.: | 157861,45 | 52525,08 | 52534,57 | 52801,8 |
| - надбавка к тарифу | 106972,24 | 35562,01 | 35571,5 | 35838,73 |
| -амортизационные отчисления | 50889,21 | 16963,07 | 16963,07 | 16963,07 |
| -прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлеченные средства | 5234,13 | 0 | 5234,13 | 0 |
| Итого | 163095,58 | 52525,08 | 57768,7 | 52801,8 |

- 2.9. Прогноз тарифов на период реализации

Инвестиционной программы

В таблице представлен расчет планируемых на 2011-2013 гг. тарифов на производство и передачу тепловой энергии, а также инвестиционных надбавок к этим тарифам.

- Таблица 9.1

| Показатели | Ед. изм. | факт 2008 г | факт 2009 г | ТЭКМО 2009 | ТЭКМО 2010 | Индекс- дефлятор | План 2011 | Индекс- дефлятор | План 2012 | Индекс- дефлятор | План 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Выработано тепловой энергии - всего | Гкал | 408551 | 395906 | 463400 | 467146 | 11,9 | 382967,88 | 8,30 | 382967,88 | 7,90 | 382967,88 |
| 1.1. Собственные нужды котельной | Гкал | 10113 | 5771,998 | 9200 | 6437 |  | 6207,63 |  | 6207,63 |  | 6207,63 |
| 1.2. Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0 | 31178 | 0 | 0 |  | 76829,80 |  | 76829,80 |  | 76829,80 |
| 1.3. Потери тепловой энергии | Гкал | 23598 | 27703,832 | 31100 | 28609 |  | 29019,76 |  | 29019,76 |  | 29019,76 |
| 1.4. Отпущено тепловой энергии - всего | Гкал | 374480 | 393608 | 423100 | 432100 |  | 424570,29 |  | 424570,29 |  | 424570,29 |
| В т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилищным организациям | Гкал | 313314 | 329411 | 356900 | 353170 |  | 353170 |  | 353170 |  | 353170 |
| бюджетным организациям | Гкал | 43749 | 42737 | 48500 | 42980 |  | 42980 |  | 42980 |  | 42980 |
| прочим потребителям | Гкал | 17417 | 21460 | 17700 | 35950 |  | 28420,29 |  | 28420,29 |  | 28420,29 |
| собственное производство | Гкал |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.Себестоимость на производство и передачу тепловой энергии | тыс. руб. | 240067,4 | 286511,6 | 301823,1 | 349316,4 | 11,9 | 390885,05 | 8,3 | 423328,51 | 7,9 | 456771,46 |
|  | руб./Гкал | 640,52 | 727,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Внереализационные расходы - всего | тыс. руб. | 4069,2 | 5499,7 | 3097 | 3020,6 |  | 3020,6 |  | 4988,61 |  | 5883,91 |
| Налог на имущество |  | 2839 | 3457 | 2332,5 | 2332,5 |  | 2332,5 |  | 4300,51 |  | 5195,81 |
| Прочие расходы |  | 1230,2 | 2042,7 | 764,5 | 688,1 |  | 688,1 |  | 688,1 |  | 688,1 |
| 4. Прибыль - всего | тыс. руб. | 2610,5 | 6626,0 | 5600 | 4788 |  | 4788 |  | 4788 |  | 4788 |
| Налог на прибыль |  | 245,2 | 2095,8 | 1344 | 957,6 |  | 957,6 |  | 957,6 |  | 957,6 |
| Капвложения на производство |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Прибыль на соцразвитие |  | 33,2 | 4491,6 | 4256 | 3830,4 |  | 3830,4 |  | 3830,4 |  | 3830,4 |
| Прочие расходы |  | 2332,1 | 38,6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Необходимая валовая выручка (п. 3 + п. 2 + п. 4) | тыс. руб. | 246747,1 | 298637,3 | 310520,1 | 357125 |  | 398693,65 |  | 433105,12 |  | 467443,37 |
| 6. Тариф на тепловую энергию (п. 6 / п. 1.4) | руб./Гкал | 658,91 | 758,72 | 733,9 | 826,49 |  | 939,05 |  | 1020,10 |  | 1100,98 |
| 7. Уровень рентабельности [(п. 4 + п. 3) / п. 2 x 100] | % | 2,78 | 4,23 | 2,88 | 2,24 |  | 2,00 |  | 2,31 |  | 2,34 |
| 8. Рост тарифа | % | 107,7 | 103,4 |  | 112,6% |  | 113,6% |  | 108,6% |  | 107,9% |
| 9.Инвестиции в мероприятия ИП | тыс. руб. |  |  | 0 | 0 |  | 35562,01 |  | 35571,5 |  | 35838,73 |
| 10. Инвестиционная надбавка (п. 9 / п. 1.4) | руб./Гкал |  |  | 0 | 0 |  | 83,76 |  | 83,78 |  | 84,41 |
| 11. Тариф с учетом инвест. надбавки (п. 10 + п. 6) | руб./Гкал |  |  | 733,9 | 826,49 |  | 1022,81 |  | 1103,88 |  | 1185,39 |
| 12. Рост тарифа с учетом инвестиционной надбавки | % |  |  | 0 | 0 |  | 123,75% |  | 107,93% |  | 107,38% |
| 13. Доля инвестиционной составляющей в тарифе (п. 10 / п. 11) | % |  |  | 0 | 0 |  | 8,2% |  | 7,6% |  | 7,1% |

Формирование себестоимости тепловой энергии на 2011 год произведено на основе индексов-дефляторов  в соответствии с прогнозным уровнем инфляции  и применены при планировании тарифов на 2011-2013 гг.

Таблица  – Расчет эффективности Программы в части услуг теплоснабжения.

| №№ | Показатели | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1. | Отпущено тепловой энергии, тыс.Гкал | 1273710,882 | 424570,29 | 424570,29 | 424570,29 |
| 2. | Индекс-дефлятор |  | 11,9 | 8,3 | 7,9 |
| 3. | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./Гкал |  | 1022,81 | 1103,88 | 1185,39 |
| 4. | Надбавка к тарифу, руб./Гкал |  | 83,76 | 83,78 | 84,41 |
| 5. | Объем выручки, в том числе: | 1406214,39 | 434255,66 | 468676,62 | 503282,10 |
| 5.1. | Объем выручки без надбавки к тарифу, тыс.руб. | 1299242,146 | 398693,65 | 433105,12 | 467443,37 |
| 5.2. | Объем выручки за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 106972,24 | 35562,01 | 35571,5 | 35838,73 |
| 6. | Себестоимость продукции, тыс.руб. | 1270985,02 | 390885,05 | 423328,51 | 456771,46 |
| 7. | Прибыль до налогообложения, тыс.руб. | 38680,01 | 43370,61 | 45348,11 | 46510,64 |
| 8. | Налог на имущество тыс.руб. | 11828,82 | 2332,5 | 4300,51 | 5195,81 |
| 9 | Прочие внереализационные расходы | 2064,3 | 688,1 | 688,1 | 688,1 |
| 10 | Налог на прибыль, тыс.руб. | 24680,108 | 8207,622 | 8209,52 | 8262,966 |
| 11 | Чистая прибыль, тыс.руб. | 96656,132 | 32142,39 | 32149,98 | 32363,76 |

Расчет индекса доходности инвестиций на услуги теплоснабжения

Индекс доходности инвестиций:

ИДИ = (  96656,132   /   163095,58   ) + 1= 1,59

Поскольку показатель индекса доходности на услуги теплоснабжения больше 1, то инвестиционная Программа является эффективной.

Критерии доступности инвестиционной программы

«Развитие, реконструкция и модернизация системы теплоснабжения

г. Фрязино МО

на 2011 – 2013 годы».

- Критерии физической доступности

а) уровень благоустройства жилищного фонда:

- теплоснабжение Lт = 1193,2 т.м² х 100 = 94,45

1263,3 т.м²

Lт и Lст – уровень благоустройства услугами теплоснабжения  соответственно;

1193,2 т.м² - площадь жилого фонда, оборудованного теплоснабжением;

1263,3 т.м² - общая площадь жилого фонда.

б) коэффициент обеспеченности в услуге:

- теплоснабжение Кт = (353170 Гкал : 12 мес.) : 0,02 м³ х 100

1193,2 т.м²

Кт  – коэффициент обеспеченности текущей потребности в услугах теплоснабжения ;

353170 Гкал - прогнозный объем реализации услуг населению по теплоснабжению ;

0,02 Гкал - средний норматив потребления услуги на 1 м² общей площади

| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кт % | 1233,27 | 1233,27 | 1233,27 |

- Экономическая доступность услуг

а) коэффициент покупательской способности:

- теплоснабжение Кпок.т. = (353170Гкал х тариф руб./Гкал) : 12 мес. : 43,305 т.чел. х 100

18286 руб.

Кпок.т.  – коэффициент покупательской способности по теплоснабжению;

18286 руб. – среднедушевой доход за 2009 год.

| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения с инвестиционной надбавкой руб/ Гкал | 1106,57 | 1187,66 | 1269,8 |
| Кпок.т % | 4 | 4,4 | 4,7 |

- Достаточность и качество

а) коэффициент соответствия параметров производственной программы:

- теплоснабжение  Ксоотв.т. = __затраты в программе____ х 100

нормативный объем затрат

| Наименование показателя | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение: |  |  |  |
| - затраты, предусмотренные в программе | 390885,05 | 423328,51 | 456771,46 |
| - нормативный объем затрат | 390885,05 | 423328,51 | 456771,46 |
| К соотв. в % | 100 | 100 | 100 |

# Расчет  инвестиционной надбавки  к тарифу на услуги теплоснабжения.

| # Наименование вида услуг | # Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы (тыс.руб) |  |  | # Объем реализации с учетом покупной продукции ( тыс.Гкал) |  |  | # Надбавка к тарифу (руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| # Теплоснабжение | 35562,01 | 35571,5 | 35838,73 | 424,57 | 424,57 | 424,57 | 83,76 | 83,78 | 84,41 |

Таким образом, сумма инвестиционных составляющих тарифа в период реализации Инвестиционной программы составляет 8,2% от его величины на 2011 г, 7,6% от его величины на 2012 г , 7,1 % от его величины на 2013 г, что соответствует Техническому заданию на разработку настоящей программы.

- 2.10. Контроль за исполнением Инвестиционной программы

Администрация Фрязинского муниципального района Московской области осуществляет мониторинг выполнения настоящей Инвестиционной программы, а также ежегодный анализ доступности для потребителей услуг теплоснабжения с учетом предлагаемых надбавок к тарифам.

2.11. Возможные риски

Одним из главных условий реализации Программы является ее стабильное финансовое обеспечение, источниками которого являются: инвестиционная надбавка к тарифу, амортизационные отчисления и прочие источники.

При реализации инвестиционной Программы возможно невыполнение  контрольных  показателей программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей  Программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий  инвестиционной Программы.

Причины:

- изменение законодательства Российской Федерации;

- снижение объемов предоставляемых услуг;

- рост инфляции, превышающий рост уровня инфляции, учитываемый при расчетах Программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации Программы

2.  Нехватка финансовых средств, при реализации мероприятий  Программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств по договорам за оказанные услуги и сроками финансирования реконструируемых объектов теплоснабжения;

- неточность прогнозирования стоимости  Программы.

3. Несвоевременность реализации  мероприятий по строительству (реконструкции) объектов в рамках  Программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций.

Мероприятия, позволяющие снизить данные риски:

- привлечение заемных средств;

- использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги теплоснабжения может повлиять на возникновение рисков. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. И результатом утверждения необоснованно заниженных тарифов на услуги теплоснабжения будет убыточная деятельность  предприятия.

2.12. Приложения к Программе

| 1 | Приложение 1 | Перечень абонентов МУП «Теплосеть» по теплоснабжению за 2008 и 2009 год | 10 листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Приложение 2 | Перечень абонентов МУП «Теплосеть» по теплоснабжению за 2010-2013 годы | 9 листов |
| 3 | Приложение 3 | Крупные абоненты МУП «Теплосеть» по теплоснабжению | 1 лист |
| 4 | Приложение 4 | Динамика изменения объемов теплоснабжения по группам потребителей. | 1 лист |
| 5 | Приложение 5 | Инвестиции - расчет |  |
| 6 | Приложение 6 | Динамика потерь тепловой энергии | 1 лист |

Директор МУП «Теплосеть»                                 __________________    В.А. Корытцын

Главный бухгалтер МУП «Теплосеть»                 ___________________    Т.З. Соколова