ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

1.	Общие положения.

Настоящий документ содержит требования по качеству и количеству оборудования и материалов, выставляемых на открытый конкурс для их приобретения

Поставщик должен представить полный комплект документации по соответствующему оборудованию и материалам, обеспечивающую их правильную эксплуатацию и техобслуживание. Эта документация должна быть на русском языке.

Каждый вид продукции должен сопровождаться документом (паспортом) производителя, содержащим следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и тип продукции;

- номер и объем партии;

- размер изделия;

- дата изготовления;

- номер технического свидетельства и сертификата соответствия.

К каждому виду продукции должна быть приложена инструкция по применению и технике безопасности при производстве работ.

Поставщик несет ответственность за недостоверность и неполноту (сокрытие) информации в представленных им документах и материалах по продукции, что может привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.

2.	Нормы и стандарты.

Оборудование и материалы должны быть изготовлены, испытаны и сертифицированы в соответствии с соответствующими международными и российскими стандартами, нормами и правилами.

При наличии несоответствия между любыми национальными и международными стандартами предпочтение должно отдаваться более строгим стандартам.

3.	Поставка оборудования и материалов.

Поставка оборудования и материалов состоит из следующих мероприятий: доставка, получение, разгрузка, защита, необходимая перевозка со склада, сборка, установка, сварка, соединение, и любая другая работа, необходимая для подготовки поставленного по контракту оборудования к монтажным работам. При транспортировке и хранении торцы поставляемых труб должны быть заглушены. Монтажные комплекты, арматура, материалы упакованы в заводскую упаковку.

Поставщик должен получить все необходимые разрешения, позволяющие использовать оборудование.

Срок поставки – в течение 25 календарных дней со дня подписания контракта на поставку, аванс - 30 %стоимости контракта.

4.	Гарантия.

Поставщик должен отвечать за все дефекты материалов и оборудования, которые могут проявиться в течение гарантийного периода.

Период ответственности закончится лишь после того, как будут устранены все дефекты, выявленные в течение гарантийного периода.

Гарантийный срок для материалов и оборудования - пять (5) лет. Гарантийный период должен отсчитываться после успешного пуска в эксплуатацию, одобренного Заказчиком.

5. Требования к оборудованию и материалам для тепловых сетей (Приложение № 1).

Теплоизолированные трубы предназначены для строительства трубопроводов водяных тепловых сетей подземной прокладки бесканальным способом. Допускается область применения: трубопроводы следует применять для теплоносителя с параметрами: рабочим давление до 2,5 МПА и температурой до 130 град. С.

Допускается кратковременное повышение температуры теплоносителя (до 120 часов за отопительный период) до 150 град. С.

Под оборудованием подразумевается следующие комплектные элементы трубопровода: трубы, фасонные изделия, опоры, компенсаторы стартовые, элементы запорной арматуры, элементы изоляции стыковых соединений, компоненты пенополиуретана (ППУ) для заливки стыков, гильзы резиновые или полимерные для уплотнения проходов сквозь строительные конструкции или металлические (стальные) с сальниковым уплотнением, элементы системы ОДК (в том числе измерительные приборы).

Ожидаемый срок службы оборудования и материалов системы трубопроводов должен составлять не менее 30 лет.

Гарантийный срок службы со дня ввода в эксплуатацию - 5 лет.

Участник торгов должен представить все документы, сертификаты, заключения экспертов, протоколы испытаний и т.д., подтверждающие способность поставляемых товаров выдерживать указанный выше срок службы. Отсутствие вышеуказанных документов служит основанием для отклонения рассмотрения тендерного предложения участника торгов.

5.1. Трубы и фасонные изделия.

5.1.1.    Трубы.

Подрядчик должен поставить систему предварительно изолированных труб с внешней защитной оболочкой, имеющих систему ОДК в соответствии с ГОСТ 30732-2001, EN253, EN448, EN488, EN489. Система труб должна быть связанной, то есть, стальная труба, пенополиуретан и внешняя полиэтиленовая оболочка должны быть связаны в единую конструкцию и при нагреве трубопровода движение стальной трубы должно передаваться через жесткий пенополиуретан на внешнюю оболочку. Прочность на сдвиг в осевом направлении трубы должна быть не менее 0,12 МПа при 20 °С.

Стальные трубы: Размеры труб и свойства материала должны соответствовать ГОСТ 10705-80, ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8733-74, DIN 1626 или ГОСТ 3262-75 (для систем ГВС).

Оболочки труб: бесшовные, выдавленные из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) в соответствии с ГОСТ 16338-85 или DIN 8074, DIN 8075 и в соответствии с ГОСТ 30732-2001 или EN 253, стойкие к воздействию ультрафиолетовых лучей и всех химических веществ, содержащихся в грунте. Свойства полиэтилена должны соответствовать ГОСТ 30732-2001 или EN 253, при этом, в случае несоответствия между стандартами будут приниматься во внимание более жесткие показатели качества материала. Все виды испытаний полиэтилена оболочки, указанные в стандартах рассматриваются как обязательные и участник должен предоставить протоколы испытаний, подтверждающие соответствие показателям качества.

Теплоизоляционный материал: жесткий пенополиуретан в соответствии с ГОСТ

30732-2001 или EN253, связывающий вместе стальную трубу и оболочку. Свойства пенополиуретана должны соответствовать ГОСТ 30732-2001 или EN 253, при этом, в случае несоответствия между стандартами будут приниматься во внимание более жесткие показатели качества материала. Коэффициент теплопроводности материала при температуре 50 °С должен быть не более 0,028 Вт/(м.град.). Все виды испытаний полиэтилена оболочки, указанные в стандартах рассматриваются как обязательные и участник должен предоставить протоколы испытаний, подтверждающие соответствие показателям качества.

Основные физико-механические свойства полиэтиленовой оболочки должны соответствовать табл. 1 (ГОСТ 30732-2001).

Таблица 1

| Наименование показателя | Параметры |
| --- | --- |
| Плотность, кг/м"3, не менее | 944 |
| Прочность при разрыве, МПа, не менее | 13,7 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 19,6 |
| Изменение размеров после нагревания до 110 °С и выдержке в течение 1 часа, %, не более | 3 |
| Прочность при разрыве сварного шва (для фасонных изделий), МПа, не менее | 12 |
| Стойкость при температуре 80 °С и постоянном внутреннем давлении, ч, не менее | 1000 (при начальном напряжении в стенке трубы 3,2 МПа) |

5.1.2.    Фасонные изделия.

Все фасонные изделия (отводы, переходы, ответвления, тройники, опоры и т.д.) должны быть от того же производителя и из тех же материалов, что и трубы, и должны соответствовать ГОСТ 30732-2001 или EN448. Отводы должны быть крутоизогнутыми (использование секционных отводов не допускается). Минимальный радиус изгиба должен составлять 1,5 номинальных диаметра трубопровода.

Теплоизолированные трубы и фасонные изделия должны иметь маркировку в виде этикетки, приклеиваемой к каждому изделию, содержащей следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и тип изделия;

- размеры изделия;

- номер партии и дату изготовления;

- дополнительные данные по условиям Заказчика или Поставщика.

5.2.	Запорная арматура.

Запорная арматура должна быть шаровыми кранами с заводской изоляцией на сварных стыках, выполненная в соответствии с ГОСТ 30732-2001 или EN488 . Запорно-отключающая арматура, предназначенная для установки в подвалах зданий, может быть выполнена без заводской изоляции. Корпус должен быть выполнен из стали. Седло клапана должно быть выполнено из политетрафторэтилена (PTFE). Шар должен быть выполнен из нержавеющей стали.

5.3.	Элементы изоляции стыковых соединений.

Для изоляции стыковых соединений должны использоваться электросварные муфты, обеспечивающие качественную изоляцию сварного шва в течение всего ожидаемого срока службы трубопровода (30 лет). Поставляемые соединительные муфты должны защищать сварные соединения и теплоизоляцию. Все муфты должны быть водонепроницаемыми, паронепроницаемыми и передающими усилия. Использование

термоусадочных муфт для изоляции стыковых соединений не допускается.

Для электросварных муфт должен использоваться материал ПЭВП (полиэтилен высокой плотности), соответствующий требованиям ГОСТ 30732-2001, DIN 8074 и DIN 8075. Муфты должны быть выполнены из того же материала, что и оболочки труб.

Монтаж и испытание на герметичность муфт должны производиться в соответствии с инструкциями изготовителя. При монтаже электросварных муфт необходимо документальное подтверждение качества сварки полиэтилена муфты и полиэтилена оболочки трубы.

Для защиты термоизоляции от влаги на стыках с обычными трубами в подвалах должны использоваться концевые муфты из ПЭВП.

5.4.	Элементы герметизации проходов через стены.

Для предупреждения проникновения воды в здания должны поставляться уплотнительные кольца или прокладки. Стандартное уплотнительное кольцо со специальным профилем должно быть выполнено из устойчивой к старению резины. Уплотнения должны поглощать небольшие осевые смещения и должны заделываться перпендикулярно плоскости стены.

5.5.	Система оперативно-дистанционного контроля.

Система оперативно-дистанционного контроля (ОДК) трубопроводов должна состоять из не менее двух проводов, закладываемых в теплоизоляцию трубы, и совместима с существующей системой на уже реконструируемой части теплотрассы, выполненной по технологии ALSTOM. Попадание влаги в местах утечек в трубе или утечки/повреждения в оболочке трубы вызывают уменьшение электрического сопротивления между проводом и трубой. Система ОДК должна контролировать величину электрического сопротивления.

Для контроля состояния трубопроводов могут использоваться два вида приборов: детектор повреждений и локатор повреждений (рефлектометр).

С помощью детектора проводится постоянный или периодический контроль целостности сигнальных проводов, отсутствия их короткого замыкания на землю, и изменений в электрическом сопротивлении теплоизоляции. Детектор выдает сигнал о наличии повреждения в случае обрыва сигнального провода, короткого замыкания на землю, или в случае наличия влаги в изоляционном материале трубы.

Локатор должен использоваться для указания типа повреждения и определения его местоположения и может поставляться как в стационарном так и переносном вариантах. Портативные измерительные приборы должны питаться от батарей. Прочие элементы системы - от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Система ОДК должна иметь погрешность измерений ±1,0%.

Комплект приборов должен включать все необходимые кабельные разъемы, программное обеспечение и другие элементы, необходимые для его надлежащего функционирования.

Директор МУП «Теплосеть»		В.А. Корытцын

Приложение

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50/125 труба 6 м с С/П | 1 |
| 2 | 114/200 труба 6 м с С/П | 1 |
| 3 | 323/450 труба 12 м с С/П | 18 |
| 4 | 355/500 труба 12 м с С/П | 11 |
| 5 | 125 муфта отвода 90 град. | 2 |
| 6 | 80 приварной отвод 90 град. | 2 |
| 7 | 323/450 отвод 90 груд. 1.0 х 1.0 м с С/П | 4 |
| 8 | 355/500 гот. переход диаметров на 323/450 с С/П | 2 |
| 9 | 500 седловое ответвление с выпуском 125 | 2 |
| 10 | 500 хомуты | 2 |
| 11 | 60 приварная труба | 2 |
| 12 | 60 приварной отвод 90 град. | 2 |
| 13 | 125 колено 90 град. | 2 |
| 14 | 500 седловое ответвление с выпуском 200 | 2 |
| 15 | 500 хомуты | 2 |
| 16 | 114 приварная труба | 2 |
| 17 | 114 приварной отвод 90 град. | 2 |
| 18 | 200 колено 90 град. | 2 |
| 19 | 60/125 кран шаровый с 1-м возд. с С/П | 2 |
| 20 | 114/200 кран шаровый с С/П | 2 |
| 21 | 114/200 удлинитель шпинделя L=2000 мм | 2 |
| 22 | 125 заглушка изоляции | 2 |
| 23 | 200 муфта прохода через стену | 4 |
| 24 | 200 заглушка изоляции | 2 |
| 25 | 450 муфта прохода через стену | 4 |
| 26 | 450 заглушка изоляции | 2 |
| 27 | 500 муфта прохода через стену | 4 |
| 28 | 500/560 заглушка изоляции | 2 |
| 29 | Лента со смазкой (10 м) | 10 |
| 30 | 125 муфта с коническим замком | 4 |
| 31 | 200 муфта с коническим замком | 4 |
| 32 | 450 бандажная муфта | 26 |
| 33 | Аксес. к бандажной муфте | 26 |
| 34 | 500 бандажная муфта | 14 |
| 35 | Аксес. к бандажной муфте | 14 |
| 36 | Сигнальная лента 500 м | 1 |
| 37 | Оловянный припой | 1 |
| 38 | Паяльная паста | 1 |
| 39 | Медный провод | 1 |
| 40 | Лента с герметиком в рулоне 60 м | 1 |
| 41 | Пенообразующий комплект № 3 | 4 |

| 42 | Пенообразующий комплект № 4 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 43 | Пенообразующий комплект № 7 | 6 |
| 44 | Пенообразующий комплект № 9 | 68 |
| 45 | Пенообразующий комплект № 10 | 2 |
| 46 | Пенообразующий комплект № 11 | 14 |
| 47 | Фетровая прокладка (2 шт.) | 28 |
| 48 | Рулон креп-ленты | 11 |
| 49 | Обжимной соединитель одинарного провода | 1 |
| 50 | Держатель провода (50 шт.) | 4 |

Система контроля

| 51 | Кабель для бандажной муфты, двойной (2 шт.) | 1 |
| --- | --- | --- |
| 52 | Адапторная коробка | 2 |
| 53 | Заземляющее соединение (10 шт.) | 1 |

Директор МУП «Теплосеть»		B.A. Корытцын