|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Заместитель главы Администрации города Фрязино Московской области |
|  | _________________ В.П. Куренев |
|  | «_____» июля 2008 г. |

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е

П. 5.1 «Приобретение оборудования для  МУП «Электросеть»

в рамках

«Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры города Фрязино как наукограда Российской Федерации, финансируемых из средств федерального бюджета в 2008 году".

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Директор МУП «Дирекция программы развития наукограда Фрязино» | Начальник Фрязинского финансового управления |
| _______________ А.Г. Михальченков | _________________ Л.Н. Смирнова |
| «_____» июля 2008 г. | «_____» июля 2008 г. |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Начальник ЖКХ ТиС |  |
| _______________ В.М. Рыбников |  |
| «_____» июля 2008 г. |  |

г. Фрязино

- 2008 год –

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Начальная/максимальная цена контракта – 3 212,00 тыс. руб.

I Объем поставок

1.1.   Общие положения.

Настоящий документ содержит требования к продукции – оборудование для комплектования двухтрансформаторной подстанции 2х1000кВА в монолитной железобетонной оболочке.

В объем поставки входят оборудование РУВН, РУНН, щиты учёта электроэнергии, щит источника бесперебойного питания, щит собственных нужд и комплект кабельных перемычек. Поставка осуществляется на склад Заказчика по адресу: г. Фрязино, ул. Садовая д. 18.

Поставщик должен иметь сертификат соответствия, отвечающий требованиям стандарта ISO-9001.

Поставщик должен представить полный комплект документации по соответствующему оборудованию, обеспечивающую их правильную эксплуатацию и техобслуживание. Эта документация должна быть на русском языке.

Каждая единица оборудования должна сопровождаться документом (паспортом) производителя, содержащим следующие данные:

    - наименование предприятия-изготовителя;

    - наименование и тип оборудования;

    - заводской номер;

    - габариты оборудования;

    - дата изготовления;

    - номер сертификата соответствия.

К каждому виду оборудования должна быть приложена инструкция по технике безопасности при производстве монтажно- наладочных работ.

Поставщик несет ответственность за недостоверность и неполноту (сокрытие) информации в представленных им документах, что может привести к снижению уровня безопасности и надежности работы оборудования и объектов с его применением.

2.Нормы и стандарты

2.1. Общие положения.

Оборудование должно быть изготовлено, испытано и сертифицировано в соответствии с соответствующими международными и российскими стандартами, нормами и правилами.

При наличии несоответствия между любыми национальными и международными стандартами предпочтение должно отдаваться более строгим стандартам.

Оборудование, поставляемое по контракту, предназначено для комплектования двухтрансформаторной понижающей подстанции 10/0,4 кВ.

Допускаемая область применения:

электросети с изолированной нейтралью на стороне 10 кВ и глухозаземлённой нейтралью на стороне 0,4 кВ.

3.Поставка оборудования.

3.1. Общие положения.

Поставка оборудования состоит из следующих мероприятий: доставка, получение, разгрузка, защита, необходимая перевозка со склада, сборка, установка, сварка, соединение и любая другая работа, необходимая для подготовки поставленного по контракту оборудования к монтажным работам. При транспортировке оборудование должно быть переведено в транспортное положение, при хранении – законсервировано согласно инструкциям завода-изготовителя.

Поставщик должен получить все необходимые разрешения, позволяющие использовать оборудование.

Срок поставки – в течение 100 календарных дней с момента заключения контракта.

4.Гарантия.

4.1. Общие положения

Поставщик должен отвечать за все дефекты оборудования, которые могут проявиться в течение гарантийного периода.

Период ответственности закончится лишь после того, как будут устранены все дефекты, выявленные в течение гарантийного периода.

Гарантийный срок для  оборудования – три (3) года. Гарантийный период должен отсчитываться после успешного пуска в эксплуатацию, одобренного Заказчиком.

5. Требования к оборудованию.

5.1. Общие положения

Под оборудованием подразумевается следующие комплектные элементы:

- распределительное устройство 10 кВ (РУВН) - комплект из восьми ячеек КСО «Аврора» или эквивалент – 1 комплект;

- распределительное устройство 0,4 кВ (РУНН) - комплект из двух стоек НКУ ШНН-10-2000-800 или эквивалент – 1 комплект;

- щиты учёта электроэнергии – 2 штуки;

- щит источника бесперебойного питания – 1 штука;

- щит собственных нужд – 2 штуки;

Оборудование должно быть технически подготовлено для установки в строительную часть из железобетона 5080 х 2480 мм с выделенной абонентской частью.

Ожидаемый срок службы оборудования должен составлять не менее 30 лет.

Участник торгов должен представить все документы, сертификаты, заключения экспертов, протоколы испытаний и т.д., подтверждающие способность поставляемого оборудования выдерживать указанный выше срок службы. Отсутствие вышеуказанных документов служит основанием для отклонения рассмотрения тендерного предложения участника торгов.

  - Оборудование РУВН

Поставщик должен поставить комплект из восьми ячеек КСО «Аврора» или эквивалент, с трёхпозиционными выключателями нагрузки, с воздушной изоляцией, с защитой силовых трансформаторов вакуумными выключателями.

РУВН должно иметь одинарную систему сборных шин.

Силовые вакуумные выключатели должны быть укомплектованы цифровой релейной защитой.

Ячейки с вакуумными выключателями должны быть оборудованы ограничителями перенапряжений (ОПН).

В комплект оборудования РУНВ  должен входить комплект кабельных перемычек 10 кВ-сшитый полиэтилен / 0,4 кВ-кабель в пластмассовой изоляции из одножильных кабелей с изоляцией, не распространяющей горение.

  - Оборудование РУНН

Поставщик должен поставить комплект из двух стоек НКУ ШНН-10-2000-800 или эквивалент с вводными выключателями нагрузки, с защитой отходящих линий предохранителями. На вводе необходимо установить контрольно-измерительные приборы (вольтметр с переключателем на вводе РУНН, амперметры в каждой фазе на вводе РУНН), комплект трансформаторов тока для учёта электроэнергии, предусмотреть контроль целостности плавких вставок.

Сборные шины РУНН должны быть рассчитаны на работу в режимах аварийных и систематических перегрузок до 1,4 Iн, а также на динамическую и термическую стойкость при коротких замыканиях (трёхфазном и однофазном замыкании на «землю»).

  - Оборудование – щиты учёта электроэнергии

Поставщик должен поставить два щита учёта электроэнергии (счётчики с GSM модемами «Меркурий» 230 АRT-00 PCIGDN) или эквивалент для организации учёта электроэнергии на вводах РУНН.

  - Оборудование-щит источника бесперебойного питания

Для организации оперативного питания ~ 220В поставщик должен поставить щит источника бесперебойного питания.

  - Оборудование-щит собственных нужд

Поставщик должен поставить два щита собственных нужд (ЩСН).

ЩСН должен обеспечивать освещение и обогрев отсеков РУ и освещение отсеков силовых трансформаторов, освещение обогрев и питание вторичных цепей ячеек КСО.

ЩСН должен иметь встроенный АВР-0,4 кВ и иметь возможность получать питание от двух вводов.

На дверцах ЩСН предусмотреть установку штепсельных разъёмов 36В 50 Гц для питания переносных низковольтных светильников и 220В 50Гц для питания электроприборов.

Для обеспечения безопасности персонала в цепи питания розеток необходимо предусмотреть установку устройства защитного отключения (УЗО).

Директор МУП «Электросеть» г. Фрязино МО                  Беляев В.В.