| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации | Глава города Фрязино Московской области |
| _________________ В.П. Куренев | _________________ В.В. Ухалкин |
| «_____»________________2007 г. | «___» ___________________ 2007 г. |

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е

«Разработка проектно-сметной документации для реконструкции котельной № 13»

в рамках мероприятия

по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры

пункт 1.7.

«Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда российской Федерации на 2003-2007 годы»

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Начальник отдела ЖКХ ТиС | Заместитель Главы администрации |
| __________________ В.М. Рыбников | _________________ А.Г. Михальченков |
| «_____»________________2007 г. | «_____»________________2007 г. |

г. Фрязино

- 2007 год –

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации для реконструкции котельной № 13

I Общее положение

| № п/п | Перечень основных данных | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | ## Основание для проектирования | - Решение администрации г. Фрязино об увеличении существующей тепловой мощности котельной № 13 до 70 МВт |
| 1.2. | Наименование проектируемого здания, сооружения, установки | - Водогрейная котельная на суммарную мощность 70 МВт |
| 1.3. | Место расположения объекта | Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная |
| 1.4. | Цель проектирования | - Покрытие тепловых нагрузок жилой застройки на отопление, вентиляцию |
| 1.5. | Заказчик | - Администрация города Фрязино |
| 1.6. | Стадийность проектирования | - два этапа – Проект «П» и рабочая документация «РД» без разбивки на очереди строительства |
| 1.7. | Сроки проектирования | - Стадию «П» разработать до «31» декабря 2007 года. |

II Основные требования к проектным решениям

| 2.1. | ## Температурные графики | - Отопление – температурный график 115-70ºС; - При tн.в.=+8ºС и выше температура подающей сети - 70ºС. |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Архитектурно-строительное решение | - Здание котельной – отдельно строящееся на территории существующей котельной; - Конструкция здания – металлический каркас; - Ограждающие конструкции здания легкосборные утепленные панели, типа «Сендвич»; - Предусмотреть устройство подземного ж/б фундамента под емкости резервного топлива. |
| 2.3. | Газоснабжение | - Основной вид топлива – газ – газоснабжение выполнять согласно техническим условиям ГУП «Мособлгаз». |
| 2.4. | ## Альтернативное топливо | - Дизельное топливо, предусмотреть объемом, необходимым для покрытия 100% тепловой нагрузки в течении 5 суток. |
| 2.5. | Категория потребления тепла по надежности теплоснабжения | - Вторая |
| 2.6. | Система теплоснабжения | - Закрытая |
| 2.7. | Технологическая схема и компоновка оборудования котельной | - Оптимальная механизация и автоматизация технологических процессов, безопасное и удобное обслуживание оборудования; наименьшую протяженность коммуникаций. |
| 2.8. | Степень автоматизации и диспетчеризации | - Уровень автоматизации должен обеспечить работу котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала с использованием штатных систем котловой автоматики; - На диспетчерском пункте, расположенном в месте, указанном Заказчиком, устанавливается щит ПДС с выводом на него следующих сигналов: - Авария котлов № 1 и № 2. - Авария насосов № 1 и № 2. - Понижение температуры теплоносителя отопления прямой и обратной. - Пожар в котельной. - Отключение подачи газа. - Отключение электроэнергии. - Несанкционированное проникновение в котельную. 8)Загазованность в помещении котельной по СО и СН. 9) Показания узлов учета. |
| 2.9. | ## Учет энергоносителей | - При проектировании предусмотреть: - Коммерческий учет расхода газа с установкой газового счетчика с корректором по температуре газа и давления с вычислителем. - Узел учета резервного топлива. - Узел учета отпускаемой теплоэнергии. - Узел учета химочищенной воды. 5)Приборный замер температуры уходящих газов. |
| 2.10. | Характеристика системы давления дыма | - Высоту дымовой трубы принять в соответствие с требованиями охраны окружающей среды, а также с учетом аэродинамического расчета. |
| 2.11. | Водоподготовка | - Предусмотреть установку Na-катионитовых фильтров в соответствии с хим.анализом исходной воды и систему деаэрации питательной воды. |
| 2.12. | Состав разделов проектной документации | - Согласно СНиП 11-01-95 - Общая пояснительная записка. - Тепломеханическая часть. - Архитектурно-строительная часть. - Внутреннее отопление – вентиляция. - Внутреннее водоснабжение – канализация. - Электрооборудование, молниезащита. - КИП и автоматика. - Диспетчеризация. - Энергоэффективность. - Газооборудование. - Топливное хозяйство. - Узлы учета. - Геологические обследования участка застройки. - Экологический паспорт котельной. - ГО и ЧС. - Слаботочные устройства. |

III Основные данные для проектирования

| 3.1. | ## Назначение котельной | - Постоянная выработка тепловой энергии для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилой застройки. |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Проектируемая мощность | - Тепловая мощность котельной 70 МВт в составе 2-х вертикальных водотрубных котлов Unicon WT-35 с водотрубной топкой и жаротрубной конвективной частью. Максимальная тепловая нагрузка на: - отопление – 40,8 МВт; - вентиляция – 5,8 МВт; 3) горячее водоснабжение – 15,9МВт. |
| 3.3. | Режимы работы | - горячее водоснабжение – круглогодично, круглосуточно; - отопление и вентиляция – в отопительный период, круглосуточно. |
| 3.4. | Характеристика тепловой сети | - Давление воды в подающем трубопроводе отопительной воды (на выходе из котельной) 7,0 кгс/см2 (0,7 МПа). - Давление воды в обратном трубопроводе отопительной воды (на входе в котельную) 3,5 кгс/см2 (0,35 МПа). |
| 3.5. | Газоснабжение | - Согласно технических условий на газоснабжение ГУП «Мособлгаз». |
| 3.6. | Инженерное обеспечение (водоснабжение, электроснабжение, канализация, тепловые сети) | - В соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям водоснабжения, электроснабжения, канализации и тепловым сетям. |

IV Особые условия

| 4.1. | ## Оборудование котельной | - 2 вертикальных водотрубных котла Unicon WT-35 с водотрубной топкой и жаротрубной конвективной частью - Насосное оборудование фирмы Грундфосс; - Химводоподготовка – Гидротех; - Газовые счетчики – Актарис; - Пожарное оборудование – МПО Пульс. |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Исходные данные для проектирования | Передаются Заказчиком с утвержденным тех. заданием на проектирование - Химический анализ исходной воды - Ситуационный план М 1:2000 - Геодезический план М 1:500 - Место расположения диспетчерского пункта - Данные по типу и колеру ограждающих конструкций здания котельной - Данные по давлению холодной воды в сетях водоснабжения |
| 4.3. | Количество экземпляров проекта, выдаваемых Заказчику | - Четыре комплекта. |

Директор МУП «Теплосеть»           			                     В.А. Корытцын