СОГЛАСОВАНО:					УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы администрации			Глава города Фрязино

Московской области

__________________ В.П. Куренев 		______________ В.В. Ухалкин

«____»__________________ 2007г. 			«____»_______________2007г.

ИЗМЕНЕННОЕ

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

«Разработка проектно-сметной документации для реконструкции котельной № 13»

в рамках мероприятия

по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры

пункт 1.7.

«Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда Российской Федерации

на 2003-2007 годы»

СОГЛАСОВАНО:					СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ЖКХ, ТиС				Начальник Фрязинского

финансового управления

_______________В.М. Рыбников 	                  ______________Л.Н. Смирнова

«_____» ______________ 2007г.			«_____»______________2007г.

г. Фрязино

- 2007 год-

I. ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Разработка и принятие экологически ориентированного решения при реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности после ввода в эксплуатацию котельной, оснащенной двумя котлами типа Unicon WT-35 и резервным топливным хозяйством (РТХ) посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценка экологических последствий, разработка мер по уменьшению и предотвращению воздействий, согласованные в надзорных органах.

II. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

#### А) По зданиям и сооружениям

1.	Здание котельной, размером 15х35м, высотой 12 м. Тип фундамента – железобетонная плита.

2.	Дымовая труба высотой 60 м. Тип фундамента – железобетонная труба размером 6х6м.

3.	Газораспределительный пункт (ГРП) – блочный, размером 3х6м, высотой 3 м. Тип фундамента – железобетонная плита.

4.	Резервное топливное хозяйство (РТХ) – размером 12х28 м, высотой 3м. Тип фундамента – железобетонная плита.

## Б) По трассам коммуникаций

| № п/п | Наименование | Характеристика трасс | Глубина, заложение, м | Протяженность трасс, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ### Теплотрасса | 2х400 в ППУ изоляции Р=10 атм. | 0,7 | 100 |  |
| 2. | Водопровод | Dy 150 м, Р=6 атм. | 1,8 | 70 |  |
| 3. | Канализация | Dy=200м, самотечная | 2,0 | 80 |  |
| 4. | Ливневая канализация | Dy=200м, самотечная | 1,0 | 500 |  |

III. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

В ГРАНИЦАХ ЗЕМЛЕОТВОДА.

- Получить разрешение на производство инженерных изысканий в Мосгоргеотресте и УАиГ г. Фрязино.

- Провести инженерные изыскания.

- Представить согласованный в надзорных органах технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям в 3-х экз. и в электронном виде на магнитном носителе.

Очередность производства работ - одна стадия.

Заказчик - Администрация города Фрязино.

Директор МУП «Теплосеть»

города Фрязино                                      	      	       В.А. Корытцын